## CA-138kV
MEMORIA DE CÁLCULO
COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO 138 kV
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN JULIACA 138/60/22.9/10 kV
1 | PARÁMETROS DE SITIO | [19 empty] | **
|  |  |  | Descripción | [6 empty] | Simbolo |  | Nivel 138 kV
[13 empty] | Valor |  |  | Unidad
|  |  |  | Tensión Nominal | [6 empty] | Un |  | 138 |  |  |  | kV
|  |  |  | Tensión máxima de la red | [6 empty] | Us |  | 144.9 |  |  |  | kV
|  |  |  | Tensión asignada al Equipo | [6 empty] | Um |  | 170 |  |  |  | kV
|  |  |  | Frecuencia Nominal | [6 empty] | f |  | 60 |  |  |  | Hz
|  |  |  | Altura Promedio de Instalación | [6 empty] | H |  | 3828 |  |  |  | msnm
2 | DETERMINACIÓN DE LAS SOBRETENSIONES REPRESENTATIVAS
2.1 | tensión a frecuencia industrial
Según norma se va a considerar una tensión igual a la tensión más alta del sistema, según la tabla 2 de la norma IEC 60071-1 (Ver
Anexo A), para un nivel de 138 kV corresponde a una tensión máxima de la red de Us = 144.9 kV y una tensión base de:
[10 empty] | Ubase |  | = | 118.3104 |  |  | kVrms |  |  | 1 | p.u.
2.2 | Sobretensiones temporales
Se consideran los valores para las sobretensiones sugeridas en la recomendación de la norma IEC 60071-2, las cuales incluyen
factores que llevan a resultados conservativos.
2.2.1 | Sobretensiones por fallas a tierra
Una de las fuentes de sobretensiones temporales proviene de las fallas a tierra que engrendran sobretensiones fase-tierra. Se han
realizado estudios de red teniendo en cuenta slas características de puesta a tierra del neutro.
[14 empty] | Urp(p-e) |  | = | 117.1213 |  |  | kV
| * | k | : | Factor de falla a tierra (Ver Anexo B - IEC 60071-2) | [10 empty] | k | = | 1.4
2.2.2 | Sobretensiones por rechazo de carga
Otra fuente de sobretensiones temporales es el rechazo de carga el cual produce tensiones que afectan al aislamiento fase-tierra
y fase-fase.
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urp(p-e) |  | = | 127.5944 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urp(p-p) |  | = | 221 |  |  | kV
|  | * | k | : | Factor de rechazo de carga | [9 empty] | k | = | 1.3
2.2.3 | Sobretensiones representativas
Las sobretensiones representativas temporales considerando en forma no simultánea las anteriores fuentes son las de mayor
valor, en este caso las de rechazo de carga:
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urp(p-e) |  | = | 127.5944 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urp(p-p) |  | = | 221 |  |  | kV
2.3 | Sobretensiones de frente lento
Para la determinación de sobretensiones representativas, puede ser necesario en caso de conexión o reenganche, distinguir entre
el equipo situado en la entrada de línea y que puede estar ya sea en las condiciones de la extremidad.
**
**
2.3.1 | Sobretensiones particulares que afectan a los equipos en la línea de entrada
Las sobretensiones representativas para el equipos de extremidad de línea, en ausencia de pararrayos, son los valores de truncamiento
de las distribuciones de sobretensiones. Como se indica en el Anexo D.
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Uet(p-e) |  | = | 414.0862 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Upt(p-p) |  | = | 614.6223 |  |  | kV
| * | Valor de sobrentesión fase a tierra (p.u), que tiene una probabilidad | [12 empty] | Ue2 | = | 3
del 2% de ser excedido.
| * | Valor de sobrentesión fase a fase (p.u), que tiene una probabilidad | [12 empty] | Up2 | = | 4.5
del 2% de ser excedido.
2.3.2 | Sobretensiones que afectan a todos los equipos
Todos los equipos situados en la subestación están sometidos a las sobretensiones de frente lento debidas a la conexión y al
reenganche local. No obstante, las sobretensiones en la subestación donde tiene lugar la maniobra son muy inferiores a las de la
subestación alejada.
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Uet(p-e) |  | = | 251.4095 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Upt(p-p) |  | = | 381.8467 |  |  | kV
| * | Valor de sobrentesión fase a tierra (p.u), que tiene una probabilidad | [12 empty] | Ue2 | = | 1.9
del 2% de ser excedido.
| * | Valor de sobrentesión fase a fase (p.u), que tiene una probabilidad | [12 empty] | Up2 | = | 2.926
del 2% de ser excedido.
2.3.3 | Pararrayos en entrada de línea
| Para controlar las sobretensiones severas que puedan proceder del reenganche en la otra extremidad, los pararrayos de óxido | [19 empty] | **
| metálico - idénticos a los previstos para la protección de los transformadores - se instalan en la entrada de la línea. Las características | [19 empty] | **
de estos pararrayos son aquellas que puedan soportar el peor ciclo alcanzado de sobretensión temporal (amplitud y duración).
Sus características de protección son las siguientes:
| * | Tensión nominal del pararrayos (existente en entrada de línea) | [12 empty] | Ur | = | 120 |  |  | kV
| * | Nivel de protección al impulso tipo maniobra (existente en entrada de línea) | [12 empty] | Ups | = | 234 |  |  | kV
| * | Nivel de protección al impulso tipo rayo (existente en entrada de línea) | [12 empty] | Upl | = | 260 |  |  | kVp
2.3.4 | Sobretensiones representativas
Los pararrayos no limitan generalmente las sobretensiones de frente lento en esta gama de tensión y con este nivel de altura de
instalación, por lo que las sobretensiones representativas, se consideran según los valores de truncamiento Uet y Upt.
| * | Para todos los equipos | [7 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urp(p-e) |  | = | 234 |  |  | kV
| * | Para cualquier equipo salvo en la | [7 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urp(p-p) |  | = | 381.8467 |  |  | kV
entrada de la línea
| * | Para equipos en la entrada de la línea | [7 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urp(p-p) |  | = | 468 |  |  | kV
3 | DETERMINACIÓN DE LAS TENSIONES SOPORTADAS DE COORDINACIÓN (Ucw)
Deben aplicarse diferentes factores a los valores de sobretensiones representativos determinados anteriormente
3.1 | Sobretensiones temporales
Para esta clase de sobretensiones, la tensión soportada de coordinación es igual a la sobretensión temporal representativa. En otros
términos, el factor de coordinación Kc es igual a 1.
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Ucw(p-e) |  | = | 127.5944 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Ucw(p-p) |  | = | 221 |  |  | kV
|  | * | kc | : | Factor de coordinación | [9 empty] | kc | = | 1
3.2 | Sobretensiones de frente lento
La tensión de coordinación de soportabilidad es obtenida multiplicando el valor máximo de la sobretensión representativa por un factor de
coordinación determinístico Kcd el cual depende de la relación entre el nivel de protección al impulso de maniobra del equipo de
protección Ups y el valor de la sobretensión fase a tierra Ue2, en la figura 6 de la norma IEC 60071-2, se muestra la relación:
3.2.1 | Para los equipos en la entrada de línea
| * | Fase - tierra | [6 empty] | 0.65928 | [5 empty] | kcd | = | 1.1 |  |  | Curva (a)
| * | Fase - fase | [6 empty] | 0.87904 | [5 empty] | kcd | = | 1.0052 |  |  | Curva (b) | **
**
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Ucw(p-e) |  | = | 257.4 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Ucw(p-p) |  | = | 470.4519 |  |  | kV
3.2.2 | Para todos los equipos
| * | Fase - tierra | [6 empty] | 1.041 | [5 empty] | kcd | = | 1.029 |  |  | Curva (a)
| * | Fase - fase | [6 empty] | 1.3519 | [5 empty] | kcd | = | 1 |  |  | Curva (b)
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Ucw(p-e) |  | = | 240.7776 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Ucw(p-p) |  | = | 381.8467 |  |  | kV
3.3 | Sobretensiones de frente rápido
Se utiliza una aproximación estadística y más concretamente una aproximación estadística simplificada. Aquí el factor a aplicar a Urp
se basa en la experiencia con una construcción particular de línea y en el efecto calculado de la distancias entre el pararrayos y el
equipo a proteger.
Donde:
| * | Ucw | : | Tensión soportada de coordinación al impulso atmosférico
| * | Upl | : | Nivel de protección al impulso tipo rayo del pararrayos
| * | A | : | Factor dado en la tabla F.2. de la norma IEC 60071-2 que describe el comportamiento
de la línea de transmisión ante las descargas eléctricas atmosféricas
| * | n | : | Número mínimo de líneas conectadas a la subestación
| * | L | : | Separación equivalente entre el pararrayos más cercano y el equipo en consideración obtenido de:
|  |  |  | ∆ | a1 | : | Longitud de la conexión del pararrayos a la línea
|  |  |  | ∆ | a2 | : | Longitud de la conexión a tierra del pararrayos
|  |  |  | ∆ | a3 | : | Longitud del conductor de fase entre el pararrayos y el equipo a proteger
|  |  |  | ∆ | a4 | : | Longitud de la parte activa del pararrayos
| * | La | : | Sección de línea aérea calculada a partir de una tasa de salida igual a una tasa de falla aceptable Ra
| * | Ra | : | Tasa de falla aceptable para el equipo
|  | Rkm | : | Tasa de fallas de la línea de un defecto por 100 km
**
|  | Upl | = | 260 |  |  | kVp |  |  |  | a1 | = | 3 |  |  | m |  |  |  |  | **
|  | A | = | 4500 |  |  | kV |  |  |  | a2 | = | 15 |  |  | m
|  | n | = | 2 |  |  | - |  |  |  | a3 | = | 45 |  |  | m | (interno)
[11 empty] | a3 | = | 50 |  |  | m | (externo)
|  | Lsp | = | 450 |  |  | m |  |  |  | a4 | = | 2.2 |  |  | m
|  | Ra | = | 0.01 |  |  | -
|  | Rkm | = | 0.02 |  |  | 1/m |  |  |  | L | = | 65.2 |  |  | m | (interno)
|  | La | = | 0.5 |  |  | km | [5 empty] | 70.2 |  |  | m | (externo)
|  |  | Equipo más cercano | [6 empty] | Aislamiento interno |  |  |  | Ucw |  | = | 414.4211 |  |  | kV
|  |  | Equipo más alejado | [6 empty] | Aislamiento externo |  |  |  | Ucw |  | = | 426.2632 |  |  | kV
4 | DETERMINACIÓN DE LAS SOBRETENSIONES ESPECIFICADAS (REQUERIDAS)
Las tensiones soportadas especificadas se obtienen aplicando a las tensiones soportadas de coordinación dos factores de corrección
(veáse capítulo 4 de la norma IEC 60071-2); el factor Ka que tiene en cuenta la altura de la instalación y el factor de seguridad Ks.
4.1 | Factor de seguridad
Los valores recomendados de los factores de seguridad Ks, están definidos en el acápite 4.3.4 de la norma IEC 60071-2.
El factor Ks se aplica a todo tipo de sobretensión (temporal, de frente lento, de frente rápido)
| * | Para aislamiento interno (Ver 4.3.4 - IEC 60071-2) | [12 empty] | ks | = | 1.15
| * | Para aislamiento externo (Ver 4.3.4 - IEC 60071-2) | [12 empty] | ks | = | 1.05
4.2 | Factor de corrección atmosférico
El factor de corrección de altura Ka se define en el acápite 4.2.2 de la norma IEC 60071-2. El factor Ka sólo aplica al aislamiento
externo y su valor depende de la forma de la sobretensión (mediante el parámetro m), definido por la siguiente ecuación:
| * | Altura sobre el nivel del mar | [12 empty] | H | = | 3828 |  |  | m
La instalación estando a una altura H de 3828 m, los valores correspondientes de ka son los siguientes:
4.2.1 | Para la tensión soportada a frecuencia industrial
Para la tensión soportada a frecuencia industrial, son necesarios ensayos de corta duración sobre los aisladores.
| * | Según item 4.2.2. de la norma IEC 60071-2 | [12 empty] | m | = | 0.5
[9 empty] | Fase - tierra y fase - fase | [5 empty] | ka | = | 1.2647
4.2.2 | Para la tensión soportada al impulso tipo maniobra
Para la tensión soportada a impulso tipo maniobra, el valor de m es una función de la tensión soportada de coordinación de acuerdo
con la figura 9 de la norma IEC 60071-2.
Equipos a la entrada de la línea
| * | Fase - tierra |  |  |  |  | Ucw | = | 257.4 | [5 empty] | m | = | 1
[15 empty] | ka | = | 1.5995
| * | Fase - fase |  |  |  |  | Ucw | = | 470.4519 | [5 empty] | m | = | 1
[15 empty] | ka | = | 1.5995
Todos los equipos
| * | Fase - tierra |  |  |  |  | Ucw | = | 240.7776 | [5 empty] | m | = | 1
**
[15 empty] | ka | = | 1.5995 |  |  |  | **
| * | Fase - fase |  |  |  |  | Ucw | = | 381.8467 | [5 empty] | m | = | 1
[15 empty] | ka | = | 1.5995
4.2.3 | Para la tensión soportada a impulso tipo rayo
Para la tensión soportada al impulso tipo rayo; el valor de m para esta tensión soportada, será:
| * | Según item 4.2.2. de la norma IEC 60071-2 | [12 empty] | m | = | 1
[9 empty] | Fase - tierra y fase - fase | [5 empty] | ka | = | 1.5995
4.3 | Tensiones soportadas especificadas
Los valores de las tensiones soportadas especificadas se deducen de la siguiente ecuación:
4.3.1 | Para las sobretensiones temporales
| * | Aislamiento externo
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 169.4391 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 293.4771 |  |  | kV
| * | Aislamiento interno
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 146.7336 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 254.15 |  |  | kV
4.3.2 | Para las sobretensiones de frente lento
a) | Para equipos en la entrada de la línea
| * | Aislamiento externo
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 432.2978 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 790.1139 |  |  | kV
| * | Aislamiento interno
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 296.01 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 541.0196 |  |  | kV
b) | Para todos los equipos
| * | Aislamiento externo
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 404.3808 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 641.3033 |  |  | kV
| * | Aislamiento interno
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 276.8942 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 439.1237 |  |  | kV
4.3.3 | Para las sobretensiones de frente rápido
| * | Aislamiento externo | [18 empty] | **
**
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 715.8999 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 715.8999 |  |  | kV
| * | Aislamiento interno
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 476.5842 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 476.5842 |  |  | kV
|  | Tipo de Sobretensión | [11 empty] | Aislamiento interno Urw (kV) |  |  | Aislamiento externo Urw (kV)
|  | Sobretensión temporal | [8 empty] | Fase-Tierra |  |  | 146.7336 |  |  | 169.4391
[11 empty] | Fase-Fase |  |  | 254.15 |  |  | 293.4771
|  | Sobretensión de frente lento | [5 empty] | Para equipos en la entrada de línea |  |  | Fase-Tierra |  |  | 296.01 |  |  | 432.2978
[11 empty] | Fase-Fase |  |  | 541.0196 |  |  | 790.1139
[8 empty] | Para todos los equipos |  |  | Fase-Tierra |  |  | 276.8942 |  |  | 404.3808
[11 empty] | Fase-Fase |  |  | 439.1237 |  |  | 641.3033
|  | Sobretensión de frente rápido | [8 empty] | Fase-Tierra |  |  | 476.5842 |  |  | 715.8999
[11 empty] | Fase-Fase |  |  | 476.5842 |  |  | 715.8999
5 | CONVERSIÓN HACIAS LAS TENSIONES SOPORTADAS NORMALIZADAS (Uw)
En la gama I, el nivel de aislamiento está normalmente descrito por un conjunto de dos valores como se indica en la tabla 1 de la
norma IEC 60071-2: una tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial y una tensión soportada a impulso tipo rayo.
5.1 | Conversión hacia la tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial (SDW)
5.1.1 | Para los equipos en la entrada de línea
| * | Aislamiento externo
|  | - | Según tabla 1 de la norma IEC 60071-2
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | SDW |  | = | 281.3647 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | SDW |  | = | 523.2242 |  |  | kV
5.1.2 | Para los otros equipos
| * | Aislamiento externo
|  | - | Según tabla 1 de la norma IEC 60071-2
**
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | SDW |  | = | 261.8666 |  |  | kV | **
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | SDW |  | = | 417.1655 |  |  | kV
| * | Aislamiento interno
|  | - | Según tabla 1 de la norma IEC 60071-2 | [11 empty] | f' | = | 0.5
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | SDW |  | = | 138.4471 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | SDW |  | = | 219.5618 |  |  | kV
5.2 | Conversión hacia la tensión soportada a impulso tipo rayo (LIW)
5.2.1 | Para los equipos en la entrada de línea
| * | Aislamiento externo
|  | - | Según tabla 1 de la norma IEC 60071-2
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | LIW |  | = | 485.0596 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | LIW |  | = | 898.984 |  |  | kV
5.2.2 | Para los otros equipos
| * | Aislamiento externo
|  | - | Según tabla 1 de la norma IEC 60071-2 | [20 empty] | Tensión soportada | Tensión soportada
[23 empty] | Tensión máxima del | de corta duración a | asignada al impulso
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | LIW |  | = | 451.8538 |  |  | kV |  |  | equipo Um | frecuencia industrial | tipo rayo
[23 empty] | (kVrms) | Ud | Up
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | LIW |  | = | 719.0652 |  |  | kV |  |  |  | (kVrms) | (kVp)
[23 empty] | 3.6 | 10 | 20
| * | Aislamiento interno | [22 empty] | 40
[23 empty] | 7.2 | 20 | 40
|  | - | Según tabla 1 de la norma IEC 60071-2 | [11 empty] | f' | = | 1.1 | [7 empty] | 60
[23 empty] | 12 | 28 | 60
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | LIW |  | = | 304.5836 |  |  | kV |  |  |  |  | 75
95
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | LIW |  | = | 483.036 |  |  | kV |  |  | 17.5 | 38 | 75
95
6 | SELECCIÓN DE VALORES TENSIONES SOPORTADAS NORMALIZADAS | [21 empty] | 24 | 50 | 95
125
| A continuación se muestra el cuadro resumen de las tensiones calculadas: | [23 empty] | 145
[23 empty] | 36 | 70 | 145
|  |  | Cuadro Resumen | [21 empty] | 170
[23 empty] | 52 | 95 | 250
|  |  | kVrms para frecuencia industrial | [5 empty] | Aislamiento Externo | [6 empty] | Aislamiento Interno | [6 empty] | 72.5 | 140 | 325
[23 empty] | 100 | 150 | 380
|  |  | kVp para impulsos de maniobra y rayo | [5 empty] | Equipos en entrada de línea |  |  | Otros Equipos | [11 empty] | 185 | 450
[23 empty] | 123 | 185 | 450
[24 empty] | 230 | 550
[9 empty] | Urw (s) | Urw (c) |  | Urw (s) |  | Urw (c) |  | Urw (s) |  | Urw (c) |  |  |  |  | 145 | 185 | 450
|  |  | Frecuencia Industrial |  |  | Fase - tierra |  |  | 169.4391 | 281.3647 |  | 169.4391 |  | 261.8666 |  | 146.7336 |  | 138.4471 | [5 empty] | 230 | 550
[6 empty] | Fase - fase |  |  | 293.4771 | 523.2242 |  | 293.4771 |  | 417.1655 |  | 254.15 |  | 219.5618 | [5 empty] | 275 | 650
|  |  | Impulso de Maniobra |  |  | Fase - tierra |  |  | 432.2978 | - |  | 404.3808 |  | - |  | 276.8942 |  | - |  |  |  |  | 170 | 230 | 550
[6 empty] | Fase - fase |  |  | 790.1139 | - |  | 641.3033 |  | - |  | 439.1237 |  | - | [5 empty] | 275 | 650
|  |  | Impulso Rayo |  |  | Fase - tierra |  |  | 715.8999 | 485.0596 |  | 715.8999 |  | 451.8538 |  | 476.5842 |  | 304.5836 | [5 empty] | 325 | 750
[6 empty] | Fase - fase |  |  | 715.8999 | 898.984 |  | 715.8999 |  | 719.0652 |  | 476.5842 |  | 483.036 |  |  |  |  | 245 | 275 | 650
[24 empty] | 325 | 750
| Notas: | [22 empty] | 360 | 850
| Urw(s): Tensión soportada no convertida | [22 empty] | 395 | 950
| Urw(c): Tensión soportada convertida | [22 empty] | 460 | 1050
[21 empty] | ** | a. Los valores entre paréntesis se consideran induficientes para probar que cumplen las tensiones soportadas fase-fase.
| De acuerdo con la tabla 2 de la norma IEC-60071-1 se debe seleccionar unos valores normalizados de aislamiento; los cuales deben | [19 empty] | ** | b. Este es un valor no preferido por la norma IEC 60038.
| corresponder a una tensión máxima Um (r.m.s) que cubra cualquier tipo de aislamiento externo e interno fase - fase y fase - tierra que | [20 empty] | c. Este valor no se menciona en la norma IEC 60038, pero ha sido introducido en el rango I en algunas normas de equipos Tomada de la norma IEC 60071.1
se requiera.
| AISLAMIENTO INTERNO | [21 empty] | Tensión soportada a
impulso tipo rayo
| * | Sobretensiones de corta duración (frecuencia industrial) | [20 empty] | normalizado | mm | mm
[23 empty] | kV | Punta-Estructura | Conductor-Estructura
|  | Fase - tierra |  |  | = | 146.7336 | [6 empty] | F.I. |  |  | = | 275 |  |  | kVrms |  |  | 20 | 60 | -
|  | Fase - fase |  |  | = | 254.15 | [6 empty] | Seleccionado | [9 empty] | 40 | 60 | -
[23 empty] | 60 | 90 | -
| * | Sobretensiones de frente rápido (atmosférico) | [20 empty] | 75 | 120 | -
[23 empty] | 95 | 160 | -
|  | Fase - tierra |  |  | = | 476.5842 | [6 empty] | BIL |  |  | = | 650 |  |  | kVp |  |  | 125 | 220 | -
|  | Fase - fase |  |  | = | 483.036 | [6 empty] | Seleccionado | [9 empty] | 145 | 270 | -
[23 empty] | 170 | 320 | -
| El mayor valor encontrado para las sobretensiones a frecuencia industrial corresponde a 254.15 kV (fase-fase) se selecciona la tensión normalizada de valor superior correspondiente a 275 kV, que está asociado a una tensión soportada al impulso tipo rayo de 650 kV. Este valor es superior a la tensión soportada requerida según los cálculos, que resultó de 476.58 kV (fase-tierra) y 483.04 kV (fase-fase). | [21 empty] | 200 | 380 | -
[23 empty] | 250 | 480 | -
[23 empty] | 325 | 630 | -
[23 empty] | 380 | 750 | -
[23 empty] | 450 | 900 | -
| * | Tensión asignada al equipo | [13 empty] | = | 170 |  |  | kV |  |  | 550 | 1100 | -
| * | Tensión de soportabilidad de corta duración a frecuencia industrial | [13 empty] | = | 275 |  |  | kVrms |  |  | 650 | 1300 | -
| * | Tensión de soportabilidad de corta duración al impulso tipo rayo | [13 empty] | = | 650 |  |  | kVp |  |  | 750 | 1500 | -
[23 empty] | 850 | 1700 | 1600
| AISLAMIENTO EXTERNO | [21 empty] | 950 | 1900 | 1700
[23 empty] | 1050 | 2100 | 1900
| * | Sobretensiones de corta duración (frecuencia industrial) | [20 empty] | 1175 | 2350 | 2200
[23 empty] | 1300 | 2600 | 2400
|  | Fase - tierra |  |  | = | 169.4391 | [6 empty] | F.I. |  |  | = | 325 |  |  | kVrms |  |  | 1425 | 2850 | 2600
|  | Fase - fase |  |  | = | 293.4771 | [6 empty] | Seleccionado | [9 empty] | 1550 | 3100 | 2900
[23 empty] | 1675 | 3350 | 3100
| * | Sobretensiones de frente rápido (atmosférico) | [20 empty] | 1800 | 3600 | 3300
[23 empty] | 1950 | 3900 | 3600
|  | Fase - tierra |  |  | = | 715.8999 | [6 empty] | BIL |  |  | = | 750 |  |  | kVp |  |  | 2100 | 4200 | 3900
|  | Fase - fase |  |  | = | 898.984 | [6 empty] | Seleccionado | [9 empty] | 2250 | 4500 | 4150
[23 empty] | 2400 | 4800 | 4450
| Un aislamiento normalizado de 325 kV (para frecuencia industrial) y 750 kV (para impulsos tipo rayo) cubrirán el aislamiento fase-tierra y fase-fase para esta subestación ubicada a una altura de 3828 msnm. | [21 empty] | 2550 | 5100 | 4700
[23 empty] | 2700 | 5400 | 5000
Existe una excepción con el aislamiento externo fase-fase en la entrada de la línea, para el que se requiere un valor de tensión soportada al impulso tipo rayo de 898.98 kV. En este caso, para lograr el aislamiento requerido, se debe especificar un espaciamiento mínimo de 1.9 m, seleccionado de las distancias mínimas especificadas en la tabla A.1 de la norma IEC 60071-2, correspondiente a una tensión soportada al impulso tipo rayo de 950 kV.
| * | Tensión asignada al equipo | [13 empty] | = | 170 |  |  | kV | BIL Entrada de línea | 950 | kV
| * | Tensión de soportabilidad de corta duración a frecuencia industrial | [13 empty] | = | 325 |  |  | kVrms
| * | Tensión de soportabilidad de corta duración al impulso tipo rayo | [13 empty] | = | 750 |  |  | kVp | Dmin de seguridad | 1.9 | m
**
𝑈_𝑏𝑎𝑠𝑒=𝑈_𝑠×√2⁄√3
𝑈_𝑟𝑝=𝑘×𝑈_𝑠⁄√3
𝑈_𝑟𝑝=𝑘×𝑈_𝑠⁄√3
𝑈_𝑟𝑝=𝑘×𝑈_𝑠
𝑢_𝑒𝑡=(1.25×𝑢_𝑒2−0.25)×𝑈_𝐵𝑎𝑠𝑒
𝑢_𝑝𝑡=(1.25×𝑢_𝑝2−0.43)×𝑈_𝐵𝑎𝑠𝑒
𝑢_𝑒𝑡=(1.25×𝑢_𝑒2−0.25)×𝑈_𝐵𝑎𝑠𝑒
𝑢_𝑝𝑡=(1.25×𝑢_𝑒2−0.43)×𝑈_𝐵𝑎𝑠𝑒
𝑈_𝑝𝑠∕𝑈_𝑒2
〖2𝑈〗_𝑝𝑠∕𝑈_𝑝2
𝑈_(𝑐𝑤(𝑝−𝑒))=𝑈_(𝑟𝑝(𝑝−𝑒))×𝐾_𝑐𝑑
𝑈_(𝑐𝑤(𝑝−𝑝))=𝑈_(𝑟𝑝(𝑝−𝑝))×𝐾_𝑐𝑑
𝑈_𝑝𝑠∕𝑈_𝑒2
〖2𝑈〗_𝑝𝑠∕𝑈_𝑝2
𝑈_(𝑐𝑤(𝑝−𝑒))=𝑈_(𝑟𝑝(𝑝−𝑒))×𝐾_𝑐𝑑
𝑈_(𝑐𝑤(𝑝−𝑝))=𝑈_(𝑟𝑝(𝑝−𝑝))×𝐾_𝑐𝑑
𝑈_𝑐𝑤=𝑈_𝑝𝑙+𝐴/𝑛×𝐿/((𝐿_𝑠𝑝+𝐿_𝑎 ) )
𝐿=𝑎_1+𝑎_2+𝑎_3+𝑎_4
𝐿_𝑎=𝑅_𝑎/𝑅_𝑘𝑚
𝐾_𝑎=𝑒^(𝑚×(𝐻/8150) )
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(0.6+𝑈_𝑟𝑤⁄8500)
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(0.6+𝑈_𝑟𝑤⁄12700)
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(0.6+𝑈_𝑟𝑤⁄8500)
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(0.6+𝑈_𝑟𝑤⁄12700)
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×𝑓′
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×𝑓′
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(1.05+𝑈_𝑟𝑤⁄6000)
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(1.05+𝑈_𝑟𝑤⁄9000)
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(1.05+𝑈_𝑟𝑤⁄6000)
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(1.05+𝑈_𝑟𝑤⁄9000)
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×𝑓′
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×𝑓′
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠

## CA-60kV
MEMORIA DE CÁLCULO
COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO 60 kV
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN JULIACA 138/60/22.9/10 kV
1 | PARÁMETROS DE SITIO | [19 empty] | **
|  |  |  | Descripción | [6 empty] | Simbolo |  | Nivel 60 kV
[13 empty] | Valor |  |  | Unidad
|  |  |  | Tensión Nominal | [6 empty] | Un |  | 60 |  |  |  | kV
|  |  |  | Tensión máxima de la red | [6 empty] | Us |  | 63 |  |  |  | kV
|  |  |  | Tensión asignada al Equipo | [6 empty] | Um |  | 123 |  |  |  | kV
|  |  |  | Frecuencia Nominal | [6 empty] | f |  | 60 |  |  |  | Hz
|  |  |  | Altura Promedio de Instalación | [6 empty] | H |  | 3828 |  |  |  | msnm
2 | DETERMINACIÓN DE LAS SOBRETENSIONES REPRESENTATIVAS
2.1 | tensión a frecuencia industrial
Según norma se va a considerar una tensión igual a la tensión más alta del sistema, según la tabla 2 de la norma IEC 60071-1 (Ver
Anexo A), para un nivel de 60 kV corresponde a una tensión máxima de la red de Us = 63 kV y una tensión base de:
[10 empty] | Ubase |  | = | 51.4393 |  |  | kVrms |  |  | 1 | p.u.
2.2 | Sobretensiones temporales
Se consideran los valores para las sobretensiones sugeridas en la recomendación de la norma IEC 60071-2, las cuales incluyen
factores que llevan a resultados conservativos.
2.2.1 | Sobretensiones por fallas a tierra
Una de las fuentes de sobretensiones temporales proviene de las fallas a tierra que engrendran sobretensiones fase-tierra. Se han
realizado estudios de red teniendo en cuenta slas características de puesta a tierra del neutro.
[14 empty] | Urp(p-e) |  | = | 50.9223 |  |  | kV
| * | k | : | Factor de falla a tierra (Ver Anexo B - IEC 60071-2) | [10 empty] | k | = | 1.4
2.2.2 | Sobretensiones por rechazo de carga
Otra fuente de sobretensiones temporales es el rechazo de carga el cual produce tensiones que afectan al aislamiento fase-tierra
y fase-fase.
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urp(p-e) |  | = | 47.285 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urp(p-p) |  | = | 81.9 |  |  | kV
|  | * | k | : | Factor de rechazo de carga | [9 empty] | k | = | 1.3
2.2.3 | Sobretensiones representativas
Las sobretensiones representativas temporales considerando en forma no simultánea las anteriores fuentes son las de mayor
valor, en este caso las de rechazo de carga:
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urp(p-e) |  | = | 50.9223 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urp(p-p) |  | = | 81.9 |  |  | kV
2.3 | Sobretensiones de frente lento
Para la determinación de sobretensiones representativas, puede ser necesario en caso de conexión o reenganche, distinguir entre
el equipo situado en la entrada de línea y que puede estar ya sea en las condiciones de la extremidad.
**
**
2.3.1 | Sobretensiones particulares que afectan a los equipos en la línea de entrada
Las sobretensiones representativas para el equipos de extremidad de línea, en ausencia de pararrayos, son los valores de truncamiento
de las distribuciones de sobretensiones. Como se indica en el Anexo D.
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Uet(p-e) |  | = | 180.0375 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Upt(p-p) |  | = | 267.2271 |  |  | kV
| * | Valor de sobrentesión fase a tierra (p.u), que tiene una probabilidad | [12 empty] | Ue2 | = | 3
del 2% de ser excedido.
| * | Valor de sobrentesión fase a fase (p.u), que tiene una probabilidad | [12 empty] | Up2 | = | 4.5
del 2% de ser excedido.
2.3.2 | Sobretensiones que afectan a todos los equipos
Todos los equipos situados en la subestación están sometidos a las sobretensiones de frente lento debidas a la conexión y al
reenganche local. No obstante, las sobretensiones en la subestación donde tiene lugar la maniobra son muy inferiores a las de la
subestación alejada.
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Uet(p-e) |  | = | 109.3085 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Upt(p-p) |  | = | 164.3099 |  |  | kV
| * | Valor de sobrentesión fase a tierra (p.u), que tiene una probabilidad | [12 empty] | Ue2 | = | 1.9
del 2% de ser excedido.
| * | Valor de sobrentesión fase a fase (p.u), que tiene una probabilidad | [12 empty] | Up2 | = | 2.8994
del 2% de ser excedido.
2.3.3 | Pararrayos en entrada de línea
| Para controlar las sobretensiones severas que puedan proceder del reenganche en la otra extremidad, los pararrayos de óxido | [19 empty] | **
| metálico - idénticos a los previstos para la protección de los transformadores - se instalan en la entrada de la línea. Las características | [19 empty] | **
de estos pararrayos son aquellas que puedan soportar el peor ciclo alcanzado de sobretensión temporal (amplitud y duración).
Sus características de protección son las siguientes:
| * | Tensión nominal del pararrayos | [12 empty] | Ur | = | 60 |  |  | kV
| * | Nivel de protección al impulso tipo maniobra a 0.5 kA | [12 empty] | Ups | = | 117 |  |  | kV
| * | Nivel de protección al impulso tipo rayo a 5 kA | [12 empty] | Upl | = | 130 |  |  | kVp
2.3.4 | Sobretensiones representativas
Los pararrayos no limitan generalmente las sobretensiones de frente lento en esta gama de tensión y con este nivel de altura de
instalación, por lo que las sobretensiones representativas, se consideran según los valores de truncamiento Uet y Upt.
| * | Para todos los equipos | [7 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urp(p-e) |  | = | 109.3085 |  |  | kV
| * | Para cualquier equipo salvo en la | [7 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urp(p-p) |  | = | 164.3099 |  |  | kV
entrada de la línea
| * | Para equipos en la entrada de la línea | [7 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urp(p-p) |  | = | 234 |  |  | kV
3 | DETERMINACIÓN DE LAS TENSIONES SOPORTADAS DE COORDINACIÓN (Ucw)
Deben aplicarse diferentes factores a los valores de sobretensiones representativos determinados anteriormente
3.1 | Sobretensiones temporales
Para esta clase de sobretensiones, la tensión soportada de coordinación es igual a la sobretensión temporal representativa. En otros
términos, el factor de coordinación Kc es igual a 1.
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Ucw(p-e) |  | = | 50.9223 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Ucw(p-p) |  | = | 81.9 |  |  | kV
|  | * | kc | : | Factor de coordinación | [9 empty] | kc | = | 1
3.2 | Sobretensiones de frente lento
La tensión de coordinación de soportabilidad es obtenida multiplicando el valor máximo de la sobretensión representativa por un factor de
coordinación determinístico Kcd el cual depende de la relación entre el nivel de protección al impulso de maniobra del equipo de
protección Ups y el valor de la sobretensión fase a tierra Ue2, en la figura 6 de la norma IEC 60071-2, se muestra la relación:
3.2.1 | Para los equipos en la entrada de línea
| * | Fase - tierra | [6 empty] | 0.75818 | [5 empty] | kcd | = | 1.0879 |  |  | Curva (a)
| * | Fase - fase | [6 empty] | 1.0109 | [5 empty] | kcd | = | 1 |  |  | Curva (b) | **
**
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Ucw(p-e) |  | = | 118.9145 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Ucw(p-p) |  | = | 234 |  |  | kV
3.2.2 | Para todos los equipos
| * | Fase - tierra | [6 empty] | 1.1971 | [5 empty] | kcd | = | 1 |  |  | Curva (a)
| * | Fase - fase | [6 empty] | 1.569 | [5 empty] | kcd | = | 1 |  |  | Curva (b)
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Ucw(p-e) |  | = | 109.3085 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Ucw(p-p) |  | = | 164.3099 |  |  | kV
3.3 | Sobretensiones de frente rápido
Se utiliza una aproximación estadística y más concretamente una aproximación estadística simplificada. Aquí el factor a aplicar a Urp
se basa en la experiencia con una construcción particular de línea y en el efecto calculado de la distancias entre el pararrayos y el
equipo a proteger.
Donde:
| * | Ucw | : | Tensión soportada de coordinación al impulso atmosférico
| * | Upl | : | Nivel de protección al impulso tipo rayo del pararrayos
| * | A | : | Factor dado en la tabla F.2. de la norma IEC 60071-2 que describe el comportamiento
de la línea de transmisión ante las descargas eléctricas atmosféricas
| * | n | : | Número mínimo de líneas conectadas a la subestación
| * | L | : | Separación equivalente entre el pararrayos más cercano y el equipo en consideración obtenido de:
|  |  |  | ∆ | a1 | : | Longitud de la conexión del pararrayos a la línea
|  |  |  | ∆ | a2 | : | Longitud de la conexión a tierra del pararrayos
|  |  |  | ∆ | a3 | : | Longitud del conductor de fase entre el pararrayos y el equipo a proteger
|  |  |  | ∆ | a4 | : | Longitud de la parte activa del pararrayos
| * | La | : | Sección de línea aérea calculada a partir de una tasa de salida igual a una tasa de falla aceptable Ra
| * | Ra | : | Tasa de falla aceptable para el equipo
|  | Rkm | : | Tasa de fallas de la línea de un defecto por 100 km
**
|  | Upl | = | 130 |  |  | kVp |  |  |  | a1 | = | 0.5 |  |  | m |  |  |  |  | **
|  | A | = | 4500 |  |  | kV |  |  |  | a2 | = | 6.5 |  |  | m
|  | n | = | 1 |  |  | - |  |  |  | a3 | = | 10 |  |  | m | (interno)
[11 empty] | a3 | = | 6 |  |  | m | (externo)
|  | Lsp | = | 350 |  |  | m |  |  |  | a4 | = | 2 |  |  | m
|  | Ra | = | 0.005 |  |  | -
|  | Rkm | = | 0.01 |  |  | 1/m |  |  |  | L | = | 19 |  |  | m | (interno)
|  | La | = | 0.5 |  |  | km | [5 empty] | 15 |  |  | m | (externo)
|  |  | Equipo más cercano | [6 empty] | Aislamiento interno |  |  |  | Ucw |  | = | 230.5882 |  |  | kV
|  |  | Equipo más alejado | [6 empty] | Aislamiento externo |  |  |  | Ucw |  | = | 209.4118 |  |  | kV
4 | DETERMINACIÓN DE LAS SOBRETENSIONES ESPECIFICADAS (REQUERIDAS)
Las tensiones soportadas especificadas se obtienen aplicando a las tensiones soportadas de coordinación dos factores de corrección
(veáse capítulo 4 de la norma IEC 60071-2); el factor Ka que tiene en cuenta la altura de la instalación y el factor de seguridad Ks.
4.1 | Factor de seguridad
Los valores recomendados de los factores de seguridad Ks, están definidos en el acápite 4.3.4 de la norma IEC 60071-2.
El factor Ks se aplica a todo tipo de sobretensión (temporal, de frente lento, de frente rápido)
| * | Para aislamiento interno (Ver 4.3.4 - IEC 60071-2) | [12 empty] | ks | = | 1.15
| * | Para aislamiento externo (Ver 4.3.4 - IEC 60071-2) | [12 empty] | ks | = | 1.05
4.2 | Factor de corrección atmosférico
El factor de corrección de altura Ka se define en el acápite 4.2.2 de la norma IEC 60071-2. El factor Ka sólo aplica al aislamiento
externo y su valor depende de la forma de la sobretensión (mediante el parámetro m), definido por la siguiente ecuación:
| * | Altura sobre el nivel del mar | [12 empty] | H | = | 3828 |  |  | m
La instalación estando a una altura H de 3828 m, los valores correspondientes de ka son los siguientes:
4.2.1 | Para la tensión soportada a frecuencia industrial
Para la tensión soportada a frecuencia industrial, son necesarios ensayos de corta duración sobre los aisladores.
| * | Según item 4.2.2. de la norma IEC 60071-2 | [12 empty] | m | = | 0.5
[9 empty] | Fase - tierra y fase - fase | [5 empty] | ka | = | 1.2647
4.2.2 | Para la tensión soportada al impulso tipo maniobra
Para la tensión soportada a impulso tipo maniobra, el valor de m es una función de la tensión soportada de coordinación de acuerdo
con la figura 9 de la norma IEC 60071-2.
Equipos a la entrada de la línea
| * | Fase - tierra |  |  |  |  | Ucw | = | 118.9145 | [5 empty] | m | = | 1
[15 empty] | ka | = | 1.5995
| * | Fase - fase |  |  |  |  | Ucw | = | 234 | [5 empty] | m | = | 1
[15 empty] | ka | = | 1.5995
Todos los equipos
| * | Fase - tierra |  |  |  |  | Ucw | = | 109.3085 | [5 empty] | m | = | 1
**
[15 empty] | ka | = | 1.5995 |  |  |  | **
| * | Fase - fase |  |  |  |  | Ucw | = | 164.3099 | [5 empty] | m | = | 1
[15 empty] | ka | = | 1.5995
4.2.3 | Para la tensión soportada a impulso tipo rayo
Para la tensión soportada al impulso tipo rayo; el valor de m para esta tensión soportada, será:
| * | Según item 4.2.2. de la norma IEC 60071-2 | [12 empty] | m | = | 1
[9 empty] | Fase - tierra y fase - fase | [5 empty] | ka | = | 1.5995
4.3 | Tensiones soportadas especificadas
Los valores de las tensiones soportadas especificadas se deducen de la siguiente ecuación:
4.3.1 | Para las sobretensiones temporales
| * | Aislamiento externo
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 67.6223 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 108.7591 |  |  | kV
| * | Aislamiento interno
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 58.5606 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 94.185 |  |  | kV
4.3.2 | Para las sobretensiones de frente lento
a) | Para equipos en la entrada de la línea
| * | Aislamiento externo
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 199.7144 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 392.998 |  |  | kV
| * | Aislamiento interno
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 136.7517 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 269.1 |  |  | kV
b) | Para todos los equipos
| * | Aislamiento externo
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 183.5813 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 275.955 |  |  | kV
| * | Aislamiento interno
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 125.7048 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 188.9564 |  |  | kV
4.3.3 | Para las sobretensiones de frente rápido
| * | Aislamiento externo | [18 empty] | **
**
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 351.7026 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 351.7026 |  |  | kV
| * | Aislamiento interno
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 265.1765 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 265.1765 |  |  | kV
|  | Tipo de Sobretensión | [11 empty] | Aislamiento interno Urw (kV) |  |  | Aislamiento externo Urw (kV)
|  | Sobretensión temporal | [8 empty] | Fase-Tierra |  |  | 58.5606 |  |  | 67.6223
[11 empty] | Fase-Fase |  |  | 94.185 |  |  | 108.7591
|  | Sobretensión de frente lento | [5 empty] | Para equipos en la entrada de línea |  |  | Fase-Tierra |  |  | 136.7517 |  |  | 199.7144
[11 empty] | Fase-Fase |  |  | 269.1 |  |  | 392.998
[8 empty] | Para todos los equipos |  |  | Fase-Tierra |  |  | 125.7048 |  |  | 183.5813
[11 empty] | Fase-Fase |  |  | 188.9564 |  |  | 275.955
|  | Sobretensión de frente rápido | [8 empty] | Fase-Tierra |  |  | 265.1765 |  |  | 351.7026
[11 empty] | Fase-Fase |  |  | 265.1765 |  |  | 351.7026
5 | CONVERSIÓN HACIAS LAS TENSIONES SOPORTADAS NORMALIZADAS (Uw)
En la gama I, el nivel de aislamiento está normalmente descrito por un conjunto de dos valores como se indica en la tabla 2 de la
norma IEC 60071-2: una tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial y una tensión soportada a impulso tipo rayo
5.1 | Conversión hacia la tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial (SDW)
5.1.1 | Para los equipos en la entrada de línea
| * | Aislamiento externo
|  | - | Según tabla 2 de la norma IEC 60071-2
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | SDW |  | = | 124.5211 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | SDW |  | = | 247.96 |  |  | kV
5.1.2 | Para los otros equipos
| * | Aislamiento externo
|  | - | Según tabla 2 de la norma IEC 60071-2
**
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | SDW |  | = | 114.1137 |  |  | kV | **
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | SDW |  | = | 171.5692 |  |  | kV
| * | Aislamiento interno
|  | - | Según tabla 2 de la norma IEC 60071-2 | [11 empty] | f' | = | 0.5
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | SDW |  | = | 62.8524 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | SDW |  | = | 94.4782 |  |  | kV
5.2 | Conversión hacia la tensión soportada a impulso tipo rayo (LIW)
5.2.1 | Para los equipos en la entrada de línea
| * | Aislamiento externo
|  | - | Según tabla 2 de la norma IEC 60071-2
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | LIW |  | = | 216.3478 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | LIW |  | = | 429.8087 |  |  | kV
5.2.2 | Para los otros equipos
| * | Aislamiento externo
|  | - | Según tabla 2 de la norma IEC 60071-2 | [20 empty] | Tensión soportada | Tensión soportada
[23 empty] | Tensión máxima del | de corta duración a | asignada al impulso
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | LIW |  | = | 198.3773 |  |  | kV |  |  | equipo Um | frecuencia industrial | tipo rayo
[23 empty] | (kVrms) | Ud | Up
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | LIW |  | = | 298.214 |  |  | kV |  |  |  | (kVrms) | (kVp)
[23 empty] | 3.6 | 10 | 20
| * | Aislamiento interno | [22 empty] | 40
[23 empty] | 7.2 | 20 | 40
|  | - | Según tabla 2 de la norma IEC 60071-2 | [11 empty] | f' | = | 1.1 | [7 empty] | 60
[23 empty] | 12 | 28 | 60
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | LIW |  | = | 138.2752 |  |  | kV |  |  |  |  | 75
95
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | LIW |  | = | 207.8521 |  |  | kV |  |  | 17.5 | 38 | 75
95
6 | SELECCIÓN DE VALORES TENSIONES SOPORTADAS NORMALIZADAS | [21 empty] | 24 | 50 | 95
125
| A continuación se muestra el cuadro resumen de las tensiones calculadas: | [23 empty] | 145
[23 empty] | 36 | 70 | 145
|  |  | Cuadro Resumen | [21 empty] | 170
[23 empty] | 52 | 95 | 250
|  |  | kVrms para frecuencia industrial | [5 empty] | Aislamiento Externo | [6 empty] | Aislamiento Interno | [6 empty] | 72.5 | 140 | 325
[23 empty] | 100 | 150 | 380
|  |  | kVp para impulsos de maniobra y rayo | [5 empty] | Equipos en entrada de línea |  |  | Otros Equipos | [11 empty] | 185 | 450
[23 empty] | 123 | 185 | 450
[24 empty] | 230 | 550
[9 empty] | Urw (s) | Urw (c) |  | Urw (s) |  | Urw (c) |  | Urw (s) |  | Urw (c) |  |  |  |  | 145 | 185 | 450
|  |  | Frecuencia Industrial |  |  | Fase - tierra |  |  | 67.6223 | 124.5211 |  | 67.6223 |  | 114.1137 |  | 58.5606 |  | 62.8524 | [5 empty] | 230 | 550
[6 empty] | Fase - fase |  |  | 108.7591 | 247.96 |  | 108.7591 |  | 171.5692 |  | 94.185 |  | 94.4782 | [5 empty] | 275 | 650
|  |  | Impulso de Maniobra |  |  | Fase - tierra |  |  | 199.7144 | - |  | 183.5813 |  | - |  | 125.7048 |  | - |  |  |  |  | 170 | 230 | 550
[6 empty] | Fase - fase |  |  | 392.998 | - |  | 275.955 |  | - |  | 188.9564 |  | - | [5 empty] | 275 | 650
|  |  | Impulso Rayo |  |  | Fase - tierra |  |  | 351.7026 | 216.3478 |  | 351.7026 |  | 198.3773 |  | 265.1765 |  | 138.2752 | [5 empty] | 325 | 750
[6 empty] | Fase - fase |  |  | 351.7026 | 429.8087 |  | 351.7026 |  | 298.214 |  | 265.1765 |  | 207.8521 |  |  |  |  | 245 | 275 | 650
[24 empty] | 325 | 750
| Notas: | [22 empty] | 360 | 850
| Urw(s): Tensión soportada no convertida | [22 empty] | 395 | 950
| Urw(c): Tensión soportada convertida | [22 empty] | 460 | 1050
[21 empty] | ** | a. Los valores entre paréntesis se consideran induficientes para probar que cumplen las tensiones soportadas fase-fase.
| De acuerdo con la tabla 2 de la norma IEC-60071-1 se debe seleccionar unos valores normalizados de aislamiento; los cuales deben | [19 empty] | ** | b. Este es un valor no preferido por la norma IEC 60038.
| corresponder a una tensión máxima Um (r.m.s) que cubra cualquier tipo de aislamiento externo e interno fase - fase y fase - tierra que | [20 empty] | c. Este valor no se menciona en la norma IEC 60038, pero ha sido introducido en el rango I en algunas normas de equipos Tomada de la norma IEC 60071.1
se requiera.
| AISLAMIENTO INTERNO | [21 empty] | Tensión soportada a
impulso tipo rayo
| * | Sobretensiones de corta duración (frecuencia industrial) | [20 empty] | normalizado | mm | mm
[23 empty] | kV | Punta-Estructura | Conductor-Estructura
|  | Fase - tierra |  |  | = | 58.5606 | [6 empty] | F.I. |  |  | = | 140 |  |  | kVrms |  |  | 20 | 60 | -
|  | Fase - fase |  |  | = | 94.185 | [6 empty] | Seleccionado | [9 empty] | 40 | 60 | -
[23 empty] | 60 | 90 | -
| * | Sobretensiones de frente rápido (atmosférico) | [20 empty] | 75 | 120 | -
[23 empty] | 95 | 160 | -
|  | Fase - tierra |  |  | = | 265.1765 | [6 empty] | BIL |  |  | = | 325 |  |  | kVp |  |  | 125 | 220 | -
|  | Fase - fase |  |  | = | 207.8521 | [6 empty] | Seleccionado | [9 empty] | 145 | 270 | -
[23 empty] | 170 | 320 | -
| El mayor valor encontrado para las sobretensiones a frecuencia industrial corresponde a 94.19 kV (fase-fase) se selecciona la tensión normalizada de valor superior correspondiente a 140 kV, que está asociado a una tensión soportada al impulso tipo rayo de 325 kV. Este valor es superior a la tensión soportada requerida según los cálculos, que resultó de 265.18 kV (fase-tierra) y 207.85 kV (fase-fase). | [21 empty] | 200 | 380 | -
[23 empty] | 250 | 480 | -
[23 empty] | 325 | 630 | -
[23 empty] | 380 | 750 | -
[23 empty] | 450 | 900 | -
| * | Tensión asignada al equipo | [13 empty] | = | 123 |  |  | kV |  |  | 550 | 1100 | -
| * | Tensión de soportabilidad de corta duración a frecuencia industrial | [13 empty] | = | 140 |  |  | kVrms |  |  | 650 | 1300 | -
| * | Tensión de soportabilidad de corta duración al impulso tipo rayo | [13 empty] | = | 325 |  |  | kVp |  |  | 750 | 1500 | -
[23 empty] | 850 | 1700 | 1600
| AISLAMIENTO EXTERNO | [21 empty] | 950 | 1900 | 1700
[23 empty] | 1050 | 2100 | 1900
| * | Sobretensiones de corta duración (frecuencia industrial) | [20 empty] | 1175 | 2350 | 2200
[23 empty] | 1300 | 2600 | 2400
|  | Fase - tierra |  |  | = | 67.6223 | [6 empty] | F.I. |  |  | = | 140 |  |  | kVrms |  |  | 1425 | 2850 | 2600
|  | Fase - fase |  |  | = | 108.7591 | [6 empty] | Seleccionado | [9 empty] | 1550 | 3100 | 2900
[23 empty] | 1675 | 3350 | 3100
| * | Sobretensiones de frente rápido (atmosférico) | [20 empty] | 1800 | 3600 | 3300
[23 empty] | 1950 | 3900 | 3600
|  | Fase - tierra |  |  | = | 351.7026 | [6 empty] | BIL |  |  | = | 450 |  |  | kVp |  |  | 2100 | 4200 | 3900
|  | Fase - fase |  |  | = | 429.8087 | [6 empty] | Seleccionado | [9 empty] | 2250 | 4500 | 4150
[23 empty] | 2400 | 4800 | 4450
| Un aislamiento normalizado de 140 kV (para frecuencia industrial) y 450 kV (para impulsos tipo rayo) cubrirán el aislamiento fase-tierra y fase-fase para esta subestación ubicada a una altura de 3828 msnm. | [21 empty] | 2550 | 5100 | 4700
[23 empty] | 2700 | 5400 | 5000
| * | Tensión asignada al equipo | [13 empty] | = | 123 |  |  | kV
| * | Tensión de soportabilidad de corta duración a frecuencia industrial | [13 empty] | = | 140 |  |  | kVrms
| * | Tensión de soportabilidad de corta duración al impulso tipo rayo | [13 empty] | = | 450 |  |  | kVp
[21 empty] | BIL Entrada de línea | 450 | kV
[21 empty] | Dmin de seguridad | 0.9 | m
**
𝑈_𝑏𝑎𝑠𝑒=𝑈_𝑠×√2⁄√3
𝑈_𝑟𝑝=𝑘×𝑈_𝑠⁄√3
𝑈_𝑟𝑝=𝑘×𝑈_𝑠⁄√3
𝑈_𝑟𝑝=𝑘×𝑈_𝑠
𝑢_𝑒𝑡=(1.25×𝑢_𝑒2−0.25)×𝑈_𝐵𝑎𝑠𝑒
𝑢_𝑝𝑡=(1.25×𝑢_𝑝2−0.43)×𝑈_𝐵𝑎𝑠𝑒
𝑢_𝑒𝑡=(1.25×𝑢_𝑒2−0.25)×𝑈_𝐵𝑎𝑠𝑒
𝑢_𝑝𝑡=(1.25×𝑢_𝑒2−0.43)×𝑈_𝐵𝑎𝑠𝑒
𝑈_𝑝𝑠∕𝑈_𝑒2
〖2𝑈〗_𝑝𝑠∕𝑈_𝑝2
𝑈_(𝑐𝑤(𝑝−𝑒))=𝑈_(𝑟𝑝(𝑝−𝑒))×𝐾_𝑐𝑑
𝑈_(𝑐𝑤(𝑝−𝑝))=𝑈_(𝑟𝑝(𝑝−𝑝))×𝐾_𝑐𝑑
𝑈_𝑝𝑠∕𝑈_𝑒2
〖2𝑈〗_𝑝𝑠∕𝑈_𝑝2
𝑈_(𝑐𝑤(𝑝−𝑒))=𝑈_(𝑟𝑝(𝑝−𝑒))×𝐾_𝑐𝑑
𝑈_(𝑐𝑤(𝑝−𝑝))=𝑈_(𝑟𝑝(𝑝−𝑝))×𝐾_𝑐𝑑
𝑈_𝑐𝑤=𝑈_𝑝𝑙+𝐴/𝑛×𝐿/((𝐿_𝑠𝑝+𝐿_𝑎 ) )
𝐿=𝑎_1+𝑎_2+𝑎_3+𝑎_4
𝐿_𝑎=𝑅_𝑎/𝑅_𝑘𝑚
𝐾_𝑎=𝑒^(𝑚×(𝐻/8150) )
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(0.6+𝑈_𝑟𝑤⁄8500)
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(0.6+𝑈_𝑟𝑤⁄12700)
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(0.6+𝑈_𝑟𝑤⁄8500)
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(0.6+𝑈_𝑟𝑤⁄12700)
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×𝑓′
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×𝑓′
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(1.05+𝑈_𝑟𝑤⁄6000)
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(1.05+𝑈_𝑟𝑤⁄9000)
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(1.05+𝑈_𝑟𝑤⁄6000)
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(1.05+𝑈_𝑟𝑤⁄9000)
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×𝑓′
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×𝑓′
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠

## CA-22.9kV
MEMORIA DE CÁLCULO
COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO 22.9 kV
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN JULIACA 138/60/22.9/10 kV
1 | PARÁMETROS DE SITIO | [19 empty] | **
|  |  |  | Descripción | [6 empty] | Simbolo |  | Nivel 22.9 kV
[13 empty] | Valor |  |  | Unidad
|  |  |  | Tensión Nominal | [6 empty] | Un |  | 22.9 |  |  |  | kV
|  |  |  | Tensión máxima de la red | [6 empty] | Us |  | 24.045 |  |  |  | kV
|  |  |  | Tensión asignada al Equipo | [6 empty] | Um |  | 36 |  |  |  | kV
|  |  |  | Frecuencia Nominal | [6 empty] | f |  | 60 |  |  |  | Hz
|  |  |  | Altura Promedio de Instalación | [6 empty] | H |  | 3828 |  |  |  | msnm
2 | DETERMINACIÓN DE LAS SOBRETENSIONES REPRESENTATIVAS
2.1 | tensión a frecuencia industrial
Según norma se va a considerar una tensión igual a la tensión más alta del sistema, según la tabla 2 de la norma IEC 60071-1 (Ver
Anexo A), para un nivel de 22.9 kV corresponde a una tensión máxima de la red de Us = 24.045 kV y una tensión base de:
[10 empty] | Ubase |  | = | 19.6327 |  |  | kVrms |  |  | 1 | p.u.
2.2 | Sobretensiones temporales
Se consideran los valores para las sobretensiones sugeridas en la recomendación de la norma IEC 60071-2, las cuales incluyen
factores que llevan a resultados conservativos.
2.2.1 | Sobretensiones por fallas a tierra
Una de las fuentes de sobretensiones temporales proviene de las fallas a tierra que engrendran sobretensiones fase-tierra. Se han
realizado estudios de red teniendo en cuenta slas características de puesta a tierra del neutro.
[14 empty] | Urp(p-e) |  | = | 19.4353 |  |  | kV
| * | k | : | Factor de falla a tierra (Ver Anexo B - IEC 60071-2) | [10 empty] | k | = | 1.4
2.2.2 | Sobretensiones por rechazo de carga
Otra fuente de sobretensiones temporales es el rechazo de carga el cual produce tensiones que afectan al aislamiento fase-tierra
y fase-fase.
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urp(p-e) |  | = | 18.0471 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urp(p-p) |  | = | 31.2585 |  |  | kV
|  | * | k | : | Factor de rechazo de carga | [9 empty] | k | = | 1.3
2.2.3 | Sobretensiones representativas
Las sobretensiones representativas temporales considerando en forma no simultánea las anteriores fuentes son las de mayor
valor, en este caso las de rechazo de carga:
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urp(p-e) |  | = | 19.4353 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urp(p-p) |  | = | 31.2585 |  |  | kV
2.3 | Sobretensiones de frente lento
Para la determinación de sobretensiones representativas, puede ser necesario en caso de conexión o reenganche, distinguir entre
el equipo situado en la entrada de línea y que puede estar ya sea en las condiciones de la extremidad.
**
**
2.3.1 | Sobretensiones particulares que afectan a los equipos en la línea de entrada
Las sobretensiones representativas para el equipos de extremidad de línea, en ausencia de pararrayos, son los valores de truncamiento
de las distribuciones de sobretensiones. Como se indica en el Anexo D.
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Uet(p-e) |  | = | 68.7143 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Upt(p-p) |  | = | 101.9917 |  |  | kV
| * | Valor de sobrentesión fase a tierra (p.u), que tiene una probabilidad | [12 empty] | Ue2 | = | 3
del 2% de ser excedido.
| * | Valor de sobrentesión fase a fase (p.u), que tiene una probabilidad | [12 empty] | Up2 | = | 4.5
del 2% de ser excedido.
2.3.2 | Sobretensiones que afectan a todos los equipos
Todos los equipos situados en la subestación están sometidos a las sobretensiones de frente lento debidas a la conexión y al
reenganche local. No obstante, las sobretensiones en la subestación donde tiene lugar la maniobra son muy inferiores a las de la
subestación alejada.
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Uet(p-e) |  | = | 41.7194 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Upt(p-p) |  | = | 62.7116 |  |  | kV
| * | Valor de sobrentesión fase a tierra (p.u), que tiene una probabilidad | [12 empty] | Ue2 | = | 1.9
del 2% de ser excedido.
| * | Valor de sobrentesión fase a fase (p.u), que tiene una probabilidad | [12 empty] | Up2 | = | 2.8994
del 2% de ser excedido.
2.3.3 | Pararrayos en entrada de línea
| Para controlar las sobretensiones severas que puedan proceder del reenganche en la otra extremidad, los pararrayos de óxido | [19 empty] | **
| metálico - idénticos a los previstos para la protección de los transformadores - se instalan en la entrada de la línea. Las características | [19 empty] | **
de estos pararrayos son aquellas que puedan soportar el peor ciclo alcanzado de sobretensión temporal (amplitud y duración).
Sus características de protección son las siguientes:
| * | Tensión nominal del pararrayos | [12 empty] | Ur | = | 21 |  |  | kV
| * | Nivel de protección al impulso tipo maniobra a 0.5 kA | [12 empty] | Ups | = | 44.3 |  |  | kV
| * | Nivel de protección al impulso tipo rayo a 5 kA | [12 empty] | Upl | = | 52.1 |  |  | kVp
2.3.4 | Sobretensiones representativas
Los pararrayos no limitan generalmente las sobretensiones de frente lento en esta gama de tensión y con este nivel de altura de
instalación, por lo que las sobretensiones representativas, se consideran según los valores de truncamiento Uet y Upt.
| * | Para todos los equipos | [7 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urp(p-e) |  | = | 41.7194 |  |  | kV
| * | Para cualquier equipo salvo en la | [7 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urp(p-p) |  | = | 62.7116 |  |  | kV
entrada de la línea
| * | Para equipos en la entrada de la línea | [7 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urp(p-p) |  | = | 88.6 |  |  | kV
3 | DETERMINACIÓN DE LAS TENSIONES SOPORTADAS DE COORDINACIÓN (Ucw)
Deben aplicarse diferentes factores a los valores de sobretensiones representativos determinados anteriormente
3.1 | Sobretensiones temporales
Para esta clase de sobretensiones, la tensión soportada de coordinación es igual a la sobretensión temporal representativa. En otros
términos, el factor de coordinación Kc es igual a 1.
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Ucw(p-e) |  | = | 19.4353 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Ucw(p-p) |  | = | 31.2585 |  |  | kV
|  | * | kc | : | Factor de coordinación | [9 empty] | kc | = | 1
3.2 | Sobretensiones de frente lento
La tensión de coordinación de soportabilidad es obtenida multiplicando el valor máximo de la sobretensión representativa por un factor de
coordinación determinístico Kcd el cual depende de la relación entre el nivel de protección al impulso de maniobra del equipo de
protección Ups y el valor de la sobretensión fase a tierra Ue2, en la figura 6 de la norma IEC 60071-2, se muestra la relación:
3.2.1 | Para los equipos en la entrada de línea
| * | Fase - tierra | [6 empty] | 0.75215 | [5 empty] | kcd | = | 1.0891 |  |  | Curva (a)
| * | Fase - fase | [6 empty] | 1.0029 | [5 empty] | kcd | = | 1 |  |  | Curva (b) | **
**
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Ucw(p-e) |  | = | 45.4381 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Ucw(p-p) |  | = | 88.6 |  |  | kV
3.2.2 | Para todos los equipos
| * | Fase - tierra | [6 empty] | 1.1876 | [5 empty] | kcd | = | 1 |  |  | Curva (a)
| * | Fase - fase | [6 empty] | 1.5565 | [5 empty] | kcd | = | 1 |  |  | Curva (b)
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Ucw(p-e) |  | = | 41.7194 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Ucw(p-p) |  | = | 62.7116 |  |  | kV
3.3 | Sobretensiones de frente rápido
Se utiliza una aproximación estadística y más concretamente una aproximación estadística simplificada. Aquí el factor a aplicar a Urp
se basa en la experiencia con una construcción particular de línea y en el efecto calculado de la distancias entre el pararrayos y el
equipo a proteger.
Donde:
| * | Ucw | : | Tensión soportada de coordinación al impulso atmosférico
| * | Upl | : | Nivel de protección al impulso tipo rayo del pararrayos
| * | A | : | Factor dado en la tabla F.2. de la norma IEC 60071-2 que describe el comportamiento
de la línea de transmisión ante las descargas eléctricas atmosféricas
| * | n | : | Número mínimo de líneas conectadas a la subestación
| * | L | : | Separación equivalente entre el pararrayos más cercano y el equipo en consideración obtenido de:
|  |  |  | ∆ | a1 | : | Longitud de la conexión del pararrayos a la línea
|  |  |  | ∆ | a2 | : | Longitud de la conexión a tierra del pararrayos
|  |  |  | ∆ | a3 | : | Longitud del conductor de fase entre el pararrayos y el equipo a proteger
|  |  |  | ∆ | a4 | : | Longitud de la parte activa del pararrayos
| * | La | : | Sección de línea aérea calculada a partir de una tasa de salida igual a una tasa de falla aceptable Ra
| * | Ra | : | Tasa de falla aceptable para el equipo
|  | Rkm | : | Tasa de fallas de la línea de un defecto por 100 km
**
|  | Upl | = | 52.1 |  |  | kVp |  |  |  | a1 | = | 0.5 |  |  | m |  |  |  |  | **
|  | A | = | 4500 |  |  | kV |  |  |  | a2 | = | 3 |  |  | m
|  | n | = | 1 |  |  | - |  |  |  | a3 | = | 4 |  |  | m | (interno)
[11 empty] | a3 | = | 4 |  |  | m | (externo)
|  | Lsp | = | 350 |  |  | m |  |  |  | a4 | = | 1 |  |  | m
|  | Ra | = | 0.005 |  |  | -
|  | Rkm | = | 0.01 |  |  | 1/m |  |  |  | L | = | 8.5 |  |  | m | (interno)
|  | La | = | 0.5 |  |  | km | [5 empty] | 8.5 |  |  | m | (externo)
|  |  | Equipo más cercano | [6 empty] | Aislamiento interno |  |  |  | Ucw |  | = | 97.1 |  |  | kV
|  |  | Equipo más alejado | [6 empty] | Aislamiento externo |  |  |  | Ucw |  | = | 97.1 |  |  | kV
4 | DETERMINACIÓN DE LAS SOBRETENSIONES ESPECIFICADAS (REQUERIDAS)
Las tensiones soportadas especificadas se obtienen aplicando a las tensiones soportadas de coordinación dos factores de corrección
(veáse capítulo 4 de la norma IEC 60071-2); el factor Ka que tiene en cuenta la altura de la instalación y el factor de seguridad Ks.
4.1 | Factor de seguridad
Los valores recomendados de los factores de seguridad Ks, están definidos en el acápite 4.3.4 de la norma IEC 60071-2.
El factor Ks se aplica a todo tipo de sobretensión (temporal, de frente lento, de frente rápido)
| * | Para aislamiento interno (Ver 4.3.4 - IEC 60071-2) | [12 empty] | ks | = | 1.15
| * | Para aislamiento externo (Ver 4.3.4 - IEC 60071-2) | [12 empty] | ks | = | 1.05
4.2 | Factor de corrección atmosférico
El factor de corrección de altura Ka se define en el acápite 4.2.2 de la norma IEC 60071-2. El factor Ka sólo aplica al aislamiento
externo y su valor depende de la forma de la sobretensión (mediante el parámetro m), definido por la siguiente ecuación:
| * | Altura sobre el nivel del mar | [12 empty] | H | = | 3828 |  |  | m
La instalación estando a una altura H de 3828 m, los valores correspondientes de ka son los siguientes:
4.2.1 | Para la tensión soportada a frecuencia industrial
Para la tensión soportada a frecuencia industrial, son necesarios ensayos de corta duración sobre los aisladores.
| * | Según item 4.2.2. de la norma IEC 60071-2 | [12 empty] | m | = | 0.5
[9 empty] | Fase - tierra y fase - fase | [5 empty] | ka | = | 1.2647
4.2.2 | Para la tensión soportada al impulso tipo maniobra
Para la tensión soportada a impulso tipo maniobra, el valor de m es una función de la tensión soportada de coordinación de acuerdo
con la figura 9 de la norma IEC 60071-2.
Equipos a la entrada de la línea
| * | Fase - tierra |  |  |  |  | Ucw | = | 45.4381 | [5 empty] | m | = | 1
[15 empty] | ka | = | 1.5995
| * | Fase - fase |  |  |  |  | Ucw | = | 88.6 | [5 empty] | m | = | 1
[15 empty] | ka | = | 1.5995
Todos los equipos
| * | Fase - tierra |  |  |  |  | Ucw | = | 41.7194 | [5 empty] | m | = | 1
**
[15 empty] | ka | = | 1.5995 |  |  |  | **
| * | Fase - fase |  |  |  |  | Ucw | = | 62.7116 | [5 empty] | m | = | 1
[15 empty] | ka | = | 1.5995
4.2.3 | Para la tensión soportada a impulso tipo rayo
Para la tensión soportada al impulso tipo rayo; el valor de m para esta tensión soportada, será:
| * | Según item 4.2.2. de la norma IEC 60071-2 | [12 empty] | m | = | 1
[9 empty] | Fase - tierra y fase - fase | [5 empty] | ka | = | 1.5995
4.3 | Tensiones soportadas especificadas
Los valores de las tensiones soportadas especificadas se deducen de la siguiente ecuación:
4.3.1 | Para las sobretensiones temporales
| * | Aislamiento externo
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 25.8092 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 41.5097 |  |  | kV
| * | Aislamiento interno
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 22.3506 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 35.9473 |  |  | kV
4.3.2 | Para las sobretensiones de frente lento
a) | Para equipos en la entrada de la línea
| * | Aislamiento externo
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 76.3123 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 148.8018 |  |  | kV
| * | Aislamiento interno
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 52.2538 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 101.89 |  |  | kV
b) | Para todos los equipos
| * | Aislamiento externo
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 70.0668 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 105.3228 |  |  | kV
| * | Aislamiento interno
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 47.9773 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 72.1184 |  |  | kV
4.3.3 | Para las sobretensiones de frente rápido
| * | Aislamiento externo | [18 empty] | **
**
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 163.0774 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 163.0774 |  |  | kV
| * | Aislamiento interno
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 111.665 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 111.665 |  |  | kV
|  | Tipo de Sobretensión | [11 empty] | Aislamiento interno Urw (kV) |  |  | Aislamiento externo Urw (kV)
|  | Sobretensión temporal | [8 empty] | Fase-Tierra |  |  | 22.3506 |  |  | 25.8092
[11 empty] | Fase-Fase |  |  | 35.9473 |  |  | 41.5097
|  | Sobretensión de frente lento | [5 empty] | Para equipos en la entrada de línea |  |  | Fase-Tierra |  |  | 52.2538 |  |  | 76.3123
[11 empty] | Fase-Fase |  |  | 101.89 |  |  | 148.8018
[8 empty] | Para todos los equipos |  |  | Fase-Tierra |  |  | 47.9773 |  |  | 70.0668
[11 empty] | Fase-Fase |  |  | 72.1184 |  |  | 105.3228
|  | Sobretensión de frente rápido | [8 empty] | Fase-Tierra |  |  | 111.665 |  |  | 163.0774
[11 empty] | Fase-Fase |  |  | 111.665 |  |  | 163.0774
5 | CONVERSIÓN HACIAS LAS TENSIONES SOPORTADAS NORMALIZADAS (Uw)
En la gama I, el nivel de aislamiento está normalmente descrito por un conjunto de dos valores como se indica en la tabla 2 de la
norma IEC 60071-2: una tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial y una tensión soportada a impulso tipo rayo
5.1 | Conversión hacia la tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial (SDW)
5.1.1 | Para los equipos en la entrada de línea
| * | Aislamiento externo
|  | - | Según tabla 2 de la norma IEC 60071-2
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | SDW |  | = | 46.4725 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | SDW |  | = | 91.0245 |  |  | kV
5.1.2 | Para los otros equipos
| * | Aislamiento externo
|  | - | Según tabla 2 de la norma IEC 60071-2
**
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | SDW |  | = | 42.6177 |  |  | kV | **
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | SDW |  | = | 64.0672 |  |  | kV
| * | Aislamiento interno
|  | - | Según tabla 2 de la norma IEC 60071-2 | [11 empty] | f' | = | 0.5
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | SDW |  | = | 23.9887 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | SDW |  | = | 36.0592 |  |  | kV
5.2 | Conversión hacia la tensión soportada a impulso tipo rayo (LIW)
5.2.1 | Para los equipos en la entrada de línea
| * | Aislamiento externo
|  | - | Según tabla 2 de la norma IEC 60071-2
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | LIW |  | = | 81.0985 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | LIW |  | = | 158.7021 |  |  | kV
5.2.2 | Para los otros equipos
| * | Aislamiento externo
|  | - | Según tabla 2 de la norma IEC 60071-2 | [20 empty] | Tensión soportada | Tensión soportada
[23 empty] | Tensión máxima del | de corta duración a | asignada al impulso
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | LIW |  | = | 74.3884 |  |  | kV |  |  | equipo Um | frecuencia industrial | tipo rayo
[23 empty] | (kVrms) | Ud | Up
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | LIW |  | = | 111.8215 |  |  | kV |  |  |  | (kVrms) | (kVp)
[23 empty] | 3.6 | 10 | 20
| * | Aislamiento interno | [22 empty] | 40
[23 empty] | 7.2 | 20 | 40
|  | - | Según tabla 2 de la norma IEC 60071-2 | [11 empty] | f' | = | 1.1 | [7 empty] | 60
[23 empty] | 12 | 28 | 60
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | LIW |  | = | 52.775 |  |  | kV |  |  |  |  | 75
95
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | LIW |  | = | 79.3302 |  |  | kV |  |  | 17.5 | 38 | 75
95
6 | SELECCIÓN DE VALORES TENSIONES SOPORTADAS NORMALIZADAS | [21 empty] | 24 | 50 | 95
125
| A continuación se muestra el cuadro resumen de las tensiones calculadas: | [23 empty] | 145
[23 empty] | 36 | 70 | 145
|  |  | Cuadro Resumen | [21 empty] | 170
[23 empty] | 52 | 95 | 250
|  |  | kVrms para frecuencia industrial | [5 empty] | Aislamiento Externo | [6 empty] | Aislamiento Interno | [6 empty] | 72.5 | 140 | 325
[23 empty] | 100 | 150 | 380
|  |  | kVp para impulsos de maniobra y rayo | [5 empty] | Equipos en entrada de línea |  |  | Otros Equipos | [11 empty] | 185 | 450
[23 empty] | 123 | 185 | 450
[24 empty] | 230 | 550
[9 empty] | Urw (s) | Urw (c) |  | Urw (s) |  | Urw (c) |  | Urw (s) |  | Urw (c) |  |  |  |  | 145 | 185 | 450
|  |  | Frecuencia Industrial |  |  | Fase - tierra |  |  | 25.8092 | 46.4725 |  | 25.8092 |  | 42.6177 |  | 22.3506 |  | 23.9887 | [5 empty] | 230 | 550
[6 empty] | Fase - fase |  |  | 41.5097 | 91.0245 |  | 41.5097 |  | 64.0672 |  | 35.9473 |  | 36.0592 | [5 empty] | 275 | 650
|  |  | Impulso de Maniobra |  |  | Fase - tierra |  |  | 76.3123 | - |  | 70.0668 |  | - |  | 47.9773 |  | - |  |  |  |  | 170 | 230 | 550
[6 empty] | Fase - fase |  |  | 148.8018 | - |  | 105.3228 |  | - |  | 72.1184 |  | - | [5 empty] | 275 | 650
|  |  | Impulso Rayo |  |  | Fase - tierra |  |  | 163.0774 | 81.0985 |  | 163.0774 |  | 74.3884 |  | 111.665 |  | 52.775 | [5 empty] | 325 | 750
[6 empty] | Fase - fase |  |  | 163.0774 | 158.7021 |  | 163.0774 |  | 111.8215 |  | 111.665 |  | 79.3302 |  |  |  |  | 245 | 275 | 650
[24 empty] | 325 | 750
| Notas: | [22 empty] | 360 | 850
| Urw(s): Tensión soportada no convertida | [22 empty] | 395 | 950
| Urw(c): Tensión soportada convertida | [22 empty] | 460 | 1050
[21 empty] | ** | a. Los valores entre paréntesis se consideran induficientes para probar que cumplen las tensiones soportadas fase-fase.
| De acuerdo con la tabla 2 de la norma IEC-60071-1 se debe seleccionar unos valores normalizados de aislamiento; los cuales deben | [19 empty] | ** | b. Este es un valor no preferido por la norma IEC 60038.
| corresponder a una tensión máxima Um (r.m.s) que cubra cualquier tipo de aislamiento externo e interno fase - fase y fase - tierra que | [20 empty] | c. Este valor no se menciona en la norma IEC 60038, pero ha sido introducido en el rango I en algunas normas de equipos Tomada de la norma IEC 60071.1
se requiera.
| AISLAMIENTO INTERNO | [21 empty] | Tensión soportada a
impulso tipo rayo
| * | Sobretensiones de corta duración (frecuencia industrial) | [20 empty] | normalizado | mm | mm
[23 empty] | kV | Punta-Estructura | Conductor-Estructura
|  | Fase - tierra |  |  | = | 22.3506 | [6 empty] | F.I. |  |  | = | 50 |  |  | kVrms |  |  | 20 | 60 | -
|  | Fase - fase |  |  | = | 35.9473 | [6 empty] | Seleccionado | [9 empty] | 40 | 60 | -
[23 empty] | 60 | 90 | -
| * | Sobretensiones de frente rápido (atmosférico) | [20 empty] | 75 | 120 | -
[23 empty] | 95 | 160 | -
|  | Fase - tierra |  |  | = | 111.665 | [6 empty] | BIL |  |  | = | 125 |  |  | kVp |  |  | 125 | 220 | -
|  | Fase - fase |  |  | = | 79.3302 | [6 empty] | Seleccionado | [9 empty] | 145 | 270 | -
[23 empty] | 170 | 320 | -
| El mayor valor encontrado para las sobretensiones a frecuencia industrial corresponde a 35.95 kV (fase-fase) se selecciona la tensión normalizada de valor superior correspondiente a 50 kV, que está asociado a una tensión soportada al impulso tipo rayo de 125 kV. Este valor es superior a la tensión soportada requerida según los cálculos, que resultó de 111.67 kV (fase-tierra) y 79.33 kV (fase-fase). | [21 empty] | 200 | 380 | -
[23 empty] | 250 | 480 | -
[23 empty] | 325 | 630 | -
[23 empty] | 380 | 750 | -
[23 empty] | 450 | 900 | -
| * | Tensión asignada al equipo | [13 empty] | = | 36 |  |  | kV |  |  | 550 | 1100 | -
| * | Tensión de soportabilidad de corta duración a frecuencia industrial | [13 empty] | = | 50 |  |  | kVrms |  |  | 650 | 1300 | -
| * | Tensión de soportabilidad de corta duración al impulso tipo rayo | [13 empty] | = | 125 |  |  | kVp |  |  | 750 | 1500 | -
[23 empty] | 850 | 1700 | 1600
| AISLAMIENTO EXTERNO | [21 empty] | 950 | 1900 | 1700
[23 empty] | 1050 | 2100 | 1900
| * | Sobretensiones de corta duración (frecuencia industrial) | [20 empty] | 1175 | 2350 | 2200
[23 empty] | 1300 | 2600 | 2400
|  | Fase - tierra |  |  | = | 25.8092 | [6 empty] | F.I. |  |  | = | 50 |  |  | kVrms |  |  | 1425 | 2850 | 2600
|  | Fase - fase |  |  | = | 41.5097 | [6 empty] | Seleccionado | [9 empty] | 1550 | 3100 | 2900
[23 empty] | 1675 | 3350 | 3100
| * | Sobretensiones de frente rápido (atmosférico) | [20 empty] | 1800 | 3600 | 3300
[23 empty] | 1950 | 3900 | 3600
|  | Fase - tierra |  |  | = | 163.0774 | [6 empty] | BIL |  |  | = | 170 |  |  | kVp |  |  | 2100 | 4200 | 3900
|  | Fase - fase |  |  | = | 158.7021 | [6 empty] | Seleccionado | [9 empty] | 2250 | 4500 | 4150
[23 empty] | 2400 | 4800 | 4450
| Un aislamiento normalizado de 50 kV (para frecuencia industrial) y 170 kV (para impulsos tipo rayo) cubrirán el aislamiento fase-tierra y fase-fase para esta subestación ubicada a una altura de 3828 msnm. | [21 empty] | 2550 | 5100 | 4700
[23 empty] | 2700 | 5400 | 5000
| * | Tensión asignada al equipo | [13 empty] | = | 123 |  |  | kV
| * | Tensión de soportabilidad de corta duración a frecuencia industrial | [13 empty] | = | 50 |  |  | kVrms
| * | Tensión de soportabilidad de corta duración al impulso tipo rayo | [13 empty] | = | 170 |  |  | kVp
[21 empty] | BIL Entrada de línea | 450 | kV
[21 empty] | Dmin de seguridad | 0.9 | m
**
𝑈_𝑏𝑎𝑠𝑒=𝑈_𝑠×√2⁄√3
𝑈_𝑟𝑝=𝑘×𝑈_𝑠⁄√3
𝑈_𝑟𝑝=𝑘×𝑈_𝑠⁄√3
𝑈_𝑟𝑝=𝑘×𝑈_𝑠
𝑢_𝑒𝑡=(1.25×𝑢_𝑒2−0.25)×𝑈_𝐵𝑎𝑠𝑒
𝑢_𝑝𝑡=(1.25×𝑢_𝑝2−0.43)×𝑈_𝐵𝑎𝑠𝑒
𝑢_𝑒𝑡=(1.25×𝑢_𝑒2−0.25)×𝑈_𝐵𝑎𝑠𝑒
𝑢_𝑝𝑡=(1.25×𝑢_𝑒2−0.43)×𝑈_𝐵𝑎𝑠𝑒
𝑈_𝑝𝑠∕𝑈_𝑒2
〖2𝑈〗_𝑝𝑠∕𝑈_𝑝2
𝑈_(𝑐𝑤(𝑝−𝑒))=𝑈_(𝑟𝑝(𝑝−𝑒))×𝐾_𝑐𝑑
𝑈_(𝑐𝑤(𝑝−𝑝))=𝑈_(𝑟𝑝(𝑝−𝑝))×𝐾_𝑐𝑑
𝑈_𝑝𝑠∕𝑈_𝑒2
〖2𝑈〗_𝑝𝑠∕𝑈_𝑝2
𝑈_(𝑐𝑤(𝑝−𝑒))=𝑈_(𝑟𝑝(𝑝−𝑒))×𝐾_𝑐𝑑
𝑈_(𝑐𝑤(𝑝−𝑝))=𝑈_(𝑟𝑝(𝑝−𝑝))×𝐾_𝑐𝑑
𝑈_𝑐𝑤=𝑈_𝑝𝑙+𝐴/𝑛×𝐿/((𝐿_𝑠𝑝+𝐿_𝑎 ) )
𝐿=𝑎_1+𝑎_2+𝑎_3+𝑎_4
𝐿_𝑎=𝑅_𝑎/𝑅_𝑘𝑚
𝐾_𝑎=𝑒^(𝑚×(𝐻/8150) )
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(0.6+𝑈_𝑟𝑤⁄8500)
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(0.6+𝑈_𝑟𝑤⁄12700)
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(0.6+𝑈_𝑟𝑤⁄8500)
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(0.6+𝑈_𝑟𝑤⁄12700)
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×𝑓′
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×𝑓′
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(1.05+𝑈_𝑟𝑤⁄6000)
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(1.05+𝑈_𝑟𝑤⁄9000)
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(1.05+𝑈_𝑟𝑤⁄6000)
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(1.05+𝑈_𝑟𝑤⁄9000)
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×𝑓′
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×𝑓′
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠

## CA-10kV
MEMORIA DE CÁLCULO
COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO 10 kV
AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN JULIACA 138/60/22.9/10 kV
1 | PARÁMETROS DE SITIO | [19 empty] | **
|  |  |  | Descripción | [6 empty] | Simbolo |  | Nivel 10 kV
[13 empty] | Valor |  |  | Unidad
|  |  |  | Tensión Nominal | [6 empty] | Un |  | 10 |  |  |  | kV
|  |  |  | Tensión máxima de la red | [6 empty] | Us |  | 10.5 |  |  |  | kV
|  |  |  | Tensión asignada al Equipo | [6 empty] | Um |  | 24 |  |  |  | kV
|  |  |  | Frecuencia Nominal | [6 empty] | f |  | 60 |  |  |  | Hz
|  |  |  | Altura Promedio de Instalación | [6 empty] | H |  | 3828 |  |  |  | msnm
2 | DETERMINACIÓN DE LAS SOBRETENSIONES REPRESENTATIVAS
2.1 | tensión a frecuencia industrial
Según norma se va a considerar una tensión igual a la tensión más alta del sistema, según la tabla 2 de la norma IEC 60071-1 (Ver
Anexo A), para un nivel de 10 kV corresponde a una tensión máxima de la red de Us = 10.5 kV y una tensión base de:
[10 empty] | Ubase |  | = | 8.5732 |  |  | kVrms |  |  | 1 | p.u.
2.2 | Sobretensiones temporales
Se consideran los valores para las sobretensiones sugeridas en la recomendación de la norma IEC 60071-2, las cuales incluyen
factores que llevan a resultados conservativos.
2.2.1 | Sobretensiones por fallas a tierra
Una de las fuentes de sobretensiones temporales proviene de las fallas a tierra que engrendran sobretensiones fase-tierra. Se han
realizado estudios de red teniendo en cuenta slas características de puesta a tierra del neutro.
[14 empty] | Urp(p-e) |  | = | 8.487 |  |  | kV
| * | k | : | Factor de falla a tierra (Ver Anexo B - IEC 60071-2) | [10 empty] | k | = | 1.4
2.2.2 | Sobretensiones por rechazo de carga
Otra fuente de sobretensiones temporales es el rechazo de carga el cual produce tensiones que afectan al aislamiento fase-tierra
y fase-fase.
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urp(p-e) |  | = | 7.8808 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urp(p-p) |  | = | 13.65 |  |  | kV
|  | * | k | : | Factor de rechazo de carga | [9 empty] | k | = | 1.3
2.2.3 | Sobretensiones representativas
Las sobretensiones representativas temporales considerando en forma no simultánea las anteriores fuentes son las de mayor
valor, en este caso las de rechazo de carga:
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urp(p-e) |  | = | 8.487 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urp(p-p) |  | = | 13.65 |  |  | kV
2.3 | Sobretensiones de frente lento
Para la determinación de sobretensiones representativas, puede ser necesario en caso de conexión o reenganche, distinguir entre
el equipo situado en la entrada de línea y que puede estar ya sea en las condiciones de la extremidad.
**
**
2.3.1 | Sobretensiones particulares que afectan a los equipos en la línea de entrada
Las sobretensiones representativas para el equipos de extremidad de línea, en ausencia de pararrayos, son los valores de truncamiento
de las distribuciones de sobretensiones. Como se indica en el Anexo D.
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Uet(p-e) |  | = | 30.0062 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Upt(p-p) |  | = | 44.5378 |  |  | kV
| * | Valor de sobrentesión fase a tierra (p.u), que tiene una probabilidad | [12 empty] | Ue2 | = | 3
del 2% de ser excedido.
| * | Valor de sobrentesión fase a fase (p.u), que tiene una probabilidad | [12 empty] | Up2 | = | 4.5
del 2% de ser excedido.
2.3.2 | Sobretensiones que afectan a todos los equipos
Todos los equipos situados en la subestación están sometidos a las sobretensiones de frente lento debidas a la conexión y al
reenganche local. No obstante, las sobretensiones en la subestación donde tiene lugar la maniobra son muy inferiores a las de la
subestación alejada.
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Uet(p-e) |  | = | 18.2181 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Upt(p-p) |  | = | 27.385 |  |  | kV
| * | Valor de sobrentesión fase a tierra (p.u), que tiene una probabilidad | [12 empty] | Ue2 | = | 1.9
del 2% de ser excedido.
| * | Valor de sobrentesión fase a fase (p.u), que tiene una probabilidad | [12 empty] | Up2 | = | 2.8994
del 2% de ser excedido.
2.3.3 | Pararrayos en entrada de línea
| Para controlar las sobretensiones severas que puedan proceder del reenganche en la otra extremidad, los pararrayos de óxido | [19 empty] | **
| metálico - idénticos a los previstos para la protección de los transformadores - se instalan en la entrada de la línea. Las características | [19 empty] | **
de estos pararrayos son aquellas que puedan soportar el peor ciclo alcanzado de sobretensión temporal (amplitud y duración).
Sus características de protección son las siguientes:
| * | Tensión nominal del pararrayos | [12 empty] | Ur | = | 9 |  |  | kV
| * | Nivel de protección al impulso tipo maniobra a 0.5 kA | [12 empty] | Ups | = | 22.2 |  |  | kV
| * | Nivel de protección al impulso tipo rayo a 5 kA | [12 empty] | Upl | = | 26.1 |  |  | kVp
2.3.4 | Sobretensiones representativas
Los pararrayos no limitan generalmente las sobretensiones de frente lento en esta gama de tensión y con este nivel de altura de
instalación, por lo que las sobretensiones representativas, se consideran según los valores de truncamiento Uet y Upt.
| * | Para todos los equipos | [7 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urp(p-e) |  | = | 18.2181 |  |  | kV
| * | Para cualquier equipo salvo en la | [7 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urp(p-p) |  | = | 27.385 |  |  | kV
entrada de la línea
| * | Para equipos en la entrada de la línea | [7 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urp(p-p) |  | = | 44.4 |  |  | kV
3 | DETERMINACIÓN DE LAS TENSIONES SOPORTADAS DE COORDINACIÓN (Ucw)
Deben aplicarse diferentes factores a los valores de sobretensiones representativos determinados anteriormente
3.1 | Sobretensiones temporales
Para esta clase de sobretensiones, la tensión soportada de coordinación es igual a la sobretensión temporal representativa. En otros
términos, el factor de coordinación Kc es igual a 1.
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Ucw(p-e) |  | = | 8.487 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Ucw(p-p) |  | = | 13.65 |  |  | kV
|  | * | kc | : | Factor de coordinación | [9 empty] | kc | = | 1
3.2 | Sobretensiones de frente lento
La tensión de coordinación de soportabilidad es obtenida multiplicando el valor máximo de la sobretensión representativa por un factor de
coordinación determinístico Kcd el cual depende de la relación entre el nivel de protección al impulso de maniobra del equipo de
protección Ups y el valor de la sobretensión fase a tierra Ue2, en la figura 6 de la norma IEC 60071-2, se muestra la relación:
3.2.1 | Para los equipos en la entrada de línea
| * | Fase - tierra | [6 empty] | 0.86315 | [5 empty] | kcd | = | 1.066 |  |  | Curva (a)
| * | Fase - fase | [6 empty] | 1.1509 | [5 empty] | kcd | = | 1 |  |  | Curva (b) | **
**
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Ucw(p-e) |  | = | 19.4206 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Ucw(p-p) |  | = | 44.4 |  |  | kV
3.2.2 | Para todos los equipos
| * | Fase - tierra | [6 empty] | 1.3629 | [5 empty] | kcd | = | 1 |  |  | Curva (a)
| * | Fase - fase | [6 empty] | 1.7862 | [5 empty] | kcd | = | 1 |  |  | Curva (b)
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Ucw(p-e) |  | = | 18.2181 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Ucw(p-p) |  | = | 27.385 |  |  | kV
3.3 | Sobretensiones de frente rápido
Se utiliza una aproximación estadística y más concretamente una aproximación estadística simplificada. Aquí el factor a aplicar a Urp
se basa en la experiencia con una construcción particular de línea y en el efecto calculado de la distancias entre el pararrayos y el
equipo a proteger.
Donde:
| * | Ucw | : | Tensión soportada de coordinación al impulso atmosférico
| * | Upl | : | Nivel de protección al impulso tipo rayo del pararrayos
| * | A | : | Factor dado en la tabla F.2. de la norma IEC 60071-2 que describe el comportamiento
de la línea de transmisión ante las descargas eléctricas atmosféricas
| * | n | : | Número mínimo de líneas conectadas a la subestación
| * | L | : | Separación equivalente entre el pararrayos más cercano y el equipo en consideración obtenido de:
|  |  |  | ∆ | a1 | : | Longitud de la conexión del pararrayos a la línea
|  |  |  | ∆ | a2 | : | Longitud de la conexión a tierra del pararrayos
|  |  |  | ∆ | a3 | : | Longitud del conductor de fase entre el pararrayos y el equipo a proteger
|  |  |  | ∆ | a4 | : | Longitud de la parte activa del pararrayos
| * | La | : | Sección de línea aérea calculada a partir de una tasa de salida igual a una tasa de falla aceptable Ra
| * | Ra | : | Tasa de falla aceptable para el equipo
|  | Rkm | : | Tasa de fallas de la línea de un defecto por 100 km
**
|  | Upl | = | 26.1 |  |  | kVp |  |  |  | a1 | = | 0.5 |  |  | m |  |  |  |  | **
|  | A | = | 4500 |  |  | kV |  |  |  | a2 | = | 3 |  |  | m
|  | n | = | 1 |  |  | - |  |  |  | a3 | = | 4 |  |  | m | (interno)
[11 empty] | a3 | = | 4 |  |  | m | (externo)
|  | Lsp | = | 350 |  |  | m |  |  |  | a4 | = | 1 |  |  | m
|  | Ra | = | 0.005 |  |  | -
|  | Rkm | = | 0.01 |  |  | 1/m |  |  |  | L | = | 8.5 |  |  | m | (interno)
|  | La | = | 0.5 |  |  | km | [5 empty] | 8.5 |  |  | m | (externo)
|  |  | Equipo más cercano | [6 empty] | Aislamiento interno |  |  |  | Ucw |  | = | 71.1 |  |  | kV
|  |  | Equipo más alejado | [6 empty] | Aislamiento externo |  |  |  | Ucw |  | = | 71.1 |  |  | kV
4 | DETERMINACIÓN DE LAS SOBRETENSIONES ESPECIFICADAS (REQUERIDAS)
Las tensiones soportadas especificadas se obtienen aplicando a las tensiones soportadas de coordinación dos factores de corrección
(veáse capítulo 4 de la norma IEC 60071-2); el factor Ka que tiene en cuenta la altura de la instalación y el factor de seguridad Ks.
4.1 | Factor de seguridad
Los valores recomendados de los factores de seguridad Ks, están definidos en el acápite 4.3.4 de la norma IEC 60071-2.
El factor Ks se aplica a todo tipo de sobretensión (temporal, de frente lento, de frente rápido)
| * | Para aislamiento interno (Ver 4.3.4 - IEC 60071-2) | [12 empty] | ks | = | 1.15
| * | Para aislamiento externo (Ver 4.3.4 - IEC 60071-2) | [12 empty] | ks | = | 1.05
4.2 | Factor de corrección atmosférico
El factor de corrección de altura Ka se define en el acápite 4.2.2 de la norma IEC 60071-2. El factor Ka sólo aplica al aislamiento
externo y su valor depende de la forma de la sobretensión (mediante el parámetro m), definido por la siguiente ecuación:
| * | Altura sobre el nivel del mar | [12 empty] | H | = | 3828 |  |  | m
La instalación estando a una altura H de 3828 m, los valores correspondientes de ka son los siguientes:
4.2.1 | Para la tensión soportada a frecuencia industrial
Para la tensión soportada a frecuencia industrial, son necesarios ensayos de corta duración sobre los aisladores.
| * | Según item 4.2.2. de la norma IEC 60071-2 | [12 empty] | m | = | 0.5
[9 empty] | Fase - tierra y fase - fase | [5 empty] | ka | = | 1.2647
4.2.2 | Para la tensión soportada al impulso tipo maniobra
Para la tensión soportada a impulso tipo maniobra, el valor de m es una función de la tensión soportada de coordinación de acuerdo
con la figura 9 de la norma IEC 60071-2.
Equipos a la entrada de la línea
| * | Fase - tierra |  |  |  |  | Ucw | = | 19.4206 | [5 empty] | m | = | 1
[15 empty] | ka | = | 1.5995
| * | Fase - fase |  |  |  |  | Ucw | = | 44.4 | [5 empty] | m | = | 1
[15 empty] | ka | = | 1.5995
Todos los equipos
| * | Fase - tierra |  |  |  |  | Ucw | = | 18.2181 | [5 empty] | m | = | 1
**
[15 empty] | ka | = | 1.5995 |  |  |  | **
| * | Fase - fase |  |  |  |  | Ucw | = | 27.385 | [5 empty] | m | = | 1
[15 empty] | ka | = | 1.5995
4.2.3 | Para la tensión soportada a impulso tipo rayo
Para la tensión soportada al impulso tipo rayo; el valor de m para esta tensión soportada, será:
| * | Según item 4.2.2. de la norma IEC 60071-2 | [12 empty] | m | = | 1
[9 empty] | Fase - tierra y fase - fase | [5 empty] | ka | = | 1.5995
4.3 | Tensiones soportadas especificadas
Los valores de las tensiones soportadas especificadas se deducen de la siguiente ecuación:
4.3.1 | Para las sobretensiones temporales
| * | Aislamiento externo
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 11.2704 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 18.1265 |  |  | kV
| * | Aislamiento interno
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 9.7601 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 15.6975 |  |  | kV
4.3.2 | Para las sobretensiones de frente lento
a) | Para equipos en la entrada de la línea
| * | Aislamiento externo
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 32.6166 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 74.5689 |  |  | kV
| * | Aislamiento interno
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 22.3337 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 51.06 |  |  | kV
b) | Para todos los equipos
| * | Aislamiento externo
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 30.5969 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 45.9925 |  |  | kV
| * | Aislamiento interno
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 20.9508 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 31.4927 |  |  | kV
4.3.3 | Para las sobretensiones de frente rápido
| * | Aislamiento externo | [18 empty] | **
**
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 119.4109 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 119.4109 |  |  | kV
| * | Aislamiento interno
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | Urw(p-e) |  | = | 81.765 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | Urw(p-p) |  | = | 81.765 |  |  | kV
|  | Tipo de Sobretensión | [11 empty] | Aislamiento interno Urw (kV) |  |  | Aislamiento externo Urw (kV)
|  | Sobretensión temporal | [8 empty] | Fase-Tierra |  |  | 9.7601 |  |  | 11.2704
[11 empty] | Fase-Fase |  |  | 15.6975 |  |  | 18.1265
|  | Sobretensión de frente lento | [5 empty] | Para equipos en la entrada de línea |  |  | Fase-Tierra |  |  | 22.3337 |  |  | 32.6166
[11 empty] | Fase-Fase |  |  | 51.06 |  |  | 74.5689
[8 empty] | Para todos los equipos |  |  | Fase-Tierra |  |  | 20.9508 |  |  | 30.5969
[11 empty] | Fase-Fase |  |  | 31.4927 |  |  | 45.9925
|  | Sobretensión de frente rápido | [8 empty] | Fase-Tierra |  |  | 81.765 |  |  | 119.4109
[11 empty] | Fase-Fase |  |  | 81.765 |  |  | 119.4109
5 | CONVERSIÓN HACIAS LAS TENSIONES SOPORTADAS NORMALIZADAS (Uw)
En la gama I, el nivel de aislamiento está normalmente descrito por un conjunto de dos valores como se indica en la tabla 2 de la
norma IEC 60071-2: una tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial y una tensión soportada a impulso tipo rayo
5.1 | Conversión hacia la tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial (SDW)
5.1.1 | Para los equipos en la entrada de línea
| * | Aislamiento externo
|  | - | Según tabla 2 de la norma IEC 60071-2
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | SDW |  | = | 19.6951 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | SDW |  | = | 45.1791 |  |  | kV
5.1.2 | Para los otros equipos
| * | Aislamiento externo
|  | - | Según tabla 2 de la norma IEC 60071-2
**
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | SDW |  | = | 18.4683 |  |  | kV | **
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | SDW |  | = | 27.7621 |  |  | kV
| * | Aislamiento interno
|  | - | Según tabla 2 de la norma IEC 60071-2 | [11 empty] | f' | = | 0.5
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | SDW |  | = | 10.4754 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | SDW |  | = | 15.7464 |  |  | kV
5.2 | Conversión hacia la tensión soportada a impulso tipo rayo (LIW)
5.2.1 | Para los equipos en la entrada de línea
| * | Aislamiento externo
|  | - | Según tabla 2 de la norma IEC 60071-2
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | LIW |  | = | 34.4247 |  |  | kV
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | LIW |  | = | 78.9151 |  |  | kV
5.2.2 | Para los otros equipos
| * | Aislamiento externo
|  | - | Según tabla 2 de la norma IEC 60071-2 | [20 empty] | Tensión soportada | Tensión soportada
[23 empty] | Tensión máxima del | de corta duración a | asignada al impulso
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | LIW |  | = | 32.2827 |  |  | kV |  |  | equipo Um | frecuencia industrial | tipo rayo
[23 empty] | (kVrms) | Ud | Up
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | LIW |  | = | 48.5272 |  |  | kV |  |  |  | (kVrms) | (kVp)
[23 empty] | 3.6 | 10 | 20
| * | Aislamiento interno | [22 empty] | 40
[23 empty] | 7.2 | 20 | 40
|  | - | Según tabla 2 de la norma IEC 60071-2 | [11 empty] | f' | = | 1.1 | [7 empty] | 60
[23 empty] | 12 | 28 | 60
[10 empty] | Fase - tierra |  |  |  | LIW |  | = | 23.0459 |  |  | kV |  |  |  |  | 75
95
[10 empty] | Fase - fase |  |  |  | LIW |  | = | 34.642 |  |  | kV |  |  | 17.5 | 38 | 75
95
6 | SELECCIÓN DE VALORES TENSIONES SOPORTADAS NORMALIZADAS | [21 empty] | 24 | 50 | 95
125
| A continuación se muestra el cuadro resumen de las tensiones calculadas: | [23 empty] | 145
[23 empty] | 36 | 70 | 145
|  |  | Cuadro Resumen | [21 empty] | 170
[23 empty] | 52 | 95 | 250
|  |  | kVrms para frecuencia industrial | [5 empty] | Aislamiento Externo | [6 empty] | Aislamiento Interno | [6 empty] | 72.5 | 140 | 325
[23 empty] | 100 | 150 | 380
|  |  | kVp para impulsos de maniobra y rayo | [5 empty] | Equipos en entrada de línea |  |  | Otros Equipos | [11 empty] | 185 | 450
[23 empty] | 123 | 185 | 450
[24 empty] | 230 | 550
[9 empty] | Urw (s) | Urw (c) |  | Urw (s) |  | Urw (c) |  | Urw (s) |  | Urw (c) |  |  |  |  | 145 | 185 | 450
|  |  | Frecuencia Industrial |  |  | Fase - tierra |  |  | 11.2704 | 19.6951 |  | 11.2704 |  | 18.4683 |  | 9.7601 |  | 10.4754 | [5 empty] | 230 | 550
[6 empty] | Fase - fase |  |  | 18.1265 | 45.1791 |  | 18.1265 |  | 27.7621 |  | 15.6975 |  | 15.7464 | [5 empty] | 275 | 650
|  |  | Impulso de Maniobra |  |  | Fase - tierra |  |  | 32.6166 | - |  | 30.5969 |  | - |  | 20.9508 |  | - |  |  |  |  | 170 | 230 | 550
[6 empty] | Fase - fase |  |  | 74.5689 | - |  | 45.9925 |  | - |  | 31.4927 |  | - | [5 empty] | 275 | 650
|  |  | Impulso Rayo |  |  | Fase - tierra |  |  | 119.4109 | 34.4247 |  | 119.4109 |  | 32.2827 |  | 81.765 |  | 23.0459 | [5 empty] | 325 | 750
[6 empty] | Fase - fase |  |  | 119.4109 | 78.9151 |  | 119.4109 |  | 48.5272 |  | 81.765 |  | 34.642 |  |  |  |  | 245 | 275 | 650
[24 empty] | 325 | 750
| Notas: | [22 empty] | 360 | 850
| Urw(s): Tensión soportada no convertida | [22 empty] | 395 | 950
| Urw(c): Tensión soportada convertida | [22 empty] | 460 | 1050
[21 empty] | ** | a. Los valores entre paréntesis se consideran induficientes para probar que cumplen las tensiones soportadas fase-fase.
| De acuerdo con la tabla 2 de la norma IEC-60071-1 se debe seleccionar unos valores normalizados de aislamiento; los cuales deben | [19 empty] | ** | b. Este es un valor no preferido por la norma IEC 60038.
| corresponder a una tensión máxima Um (r.m.s) que cubra cualquier tipo de aislamiento externo e interno fase - fase y fase - tierra que | [20 empty] | c. Este valor no se menciona en la norma IEC 60038, pero ha sido introducido en el rango I en algunas normas de equipos Tomada de la norma IEC 60071.1
se requiera.
| AISLAMIENTO INTERNO | [21 empty] | Tensión soportada a
impulso tipo rayo
| * | Sobretensiones de corta duración (frecuencia industrial) | [20 empty] | normalizado | mm | mm
[23 empty] | kV | Punta-Estructura | Conductor-Estructura
|  | Fase - tierra |  |  | = | 9.7601 | [6 empty] | F.I. |  |  | = | 28 |  |  | kVrms |  |  | 20 | 60 | -
|  | Fase - fase |  |  | = | 15.6975 | [6 empty] | Seleccionado | [9 empty] | 40 | 60 | -
[23 empty] | 60 | 90 | -
| * | Sobretensiones de frente rápido (atmosférico) | [20 empty] | 75 | 120 | -
[23 empty] | 95 | 160 | -
|  | Fase - tierra |  |  | = | 81.765 | [6 empty] | BIL |  |  | = | 95 |  |  | kVp |  |  | 125 | 220 | -
|  | Fase - fase |  |  | = | 34.642 | [6 empty] | Seleccionado | [9 empty] | 145 | 270 | -
[23 empty] | 170 | 320 | -
| El mayor valor encontrado para las sobretensiones a frecuencia industrial corresponde a 15.7 kV (fase-fase) se selecciona la tensión normalizada de valor superior correspondiente a 28 kV, que está asociado a una tensión soportada al impulso tipo rayo de 95 kV. Este valor es superior a la tensión soportada requerida según los cálculos, que resultó de 81.77 kV (fase-tierra) y 34.64 kV (fase-fase). | [21 empty] | 200 | 380 | -
[23 empty] | 250 | 480 | -
[23 empty] | 325 | 630 | -
[23 empty] | 380 | 750 | -
[23 empty] | 450 | 900 | -
| * | Tensión asignada al equipo | [13 empty] | = | 36 |  |  | kV |  |  | 550 | 1100 | -
| * | Tensión de soportabilidad de corta duración a frecuencia industrial | [13 empty] | = | 28 |  |  | kVrms |  |  | 650 | 1300 | -
| * | Tensión de soportabilidad de corta duración al impulso tipo rayo | [13 empty] | = | 95 |  |  | kVp |  |  | 750 | 1500 | -
[23 empty] | 850 | 1700 | 1600
| AISLAMIENTO EXTERNO | [21 empty] | 950 | 1900 | 1700
[23 empty] | 1050 | 2100 | 1900
| * | Sobretensiones de corta duración (frecuencia industrial) | [20 empty] | 1175 | 2350 | 2200
[23 empty] | 1300 | 2600 | 2400
|  | Fase - tierra |  |  | = | 11.2704 | [6 empty] | F.I. |  |  | = | 28 |  |  | kVrms |  |  | 1425 | 2850 | 2600
|  | Fase - fase |  |  | = | 18.1265 | [6 empty] | Seleccionado | [9 empty] | 1550 | 3100 | 2900
[23 empty] | 1675 | 3350 | 3100
| * | Sobretensiones de frente rápido (atmosférico) | [20 empty] | 1800 | 3600 | 3300
[23 empty] | 1950 | 3900 | 3600
|  | Fase - tierra |  |  | = | 119.4109 | [6 empty] | BIL |  |  | = | 125 |  |  | kVp |  |  | 2100 | 4200 | 3900
|  | Fase - fase |  |  | = | 78.9151 | [6 empty] | Seleccionado | [9 empty] | 2250 | 4500 | 4150
[23 empty] | 2400 | 4800 | 4450
| Un aislamiento normalizado de 28 kV (para frecuencia industrial) y 125 kV (para impulsos tipo rayo) cubrirán el aislamiento fase-tierra y fase-fase para esta subestación ubicada a una altura de 3828 msnm. | [21 empty] | 2550 | 5100 | 4700
[23 empty] | 2700 | 5400 | 5000
| * | Tensión asignada al equipo | [13 empty] | = | 36 |  |  | kV
| * | Tensión de soportabilidad de corta duración a frecuencia industrial | [13 empty] | = | 28 |  |  | kVrms
| * | Tensión de soportabilidad de corta duración al impulso tipo rayo | [13 empty] | = | 125 |  |  | kVp
[21 empty] | BIL Entrada de línea | 450 | kV
[21 empty] | Dmin de seguridad | 0.9 | m
**
𝑈_𝑏𝑎𝑠𝑒=𝑈_𝑠×√2⁄√3
𝑈_𝑟𝑝=𝑘×𝑈_𝑠⁄√3
𝑈_𝑟𝑝=𝑘×𝑈_𝑠⁄√3
𝑈_𝑟𝑝=𝑘×𝑈_𝑠
𝑢_𝑒𝑡=(1.25×𝑢_𝑒2−0.25)×𝑈_𝐵𝑎𝑠𝑒
𝑢_𝑝𝑡=(1.25×𝑢_𝑝2−0.43)×𝑈_𝐵𝑎𝑠𝑒
𝑢_𝑒𝑡=(1.25×𝑢_𝑒2−0.25)×𝑈_𝐵𝑎𝑠𝑒
𝑢_𝑝𝑡=(1.25×𝑢_𝑒2−0.43)×𝑈_𝐵𝑎𝑠𝑒
𝑈_𝑝𝑠∕𝑈_𝑒2
〖2𝑈〗_𝑝𝑠∕𝑈_𝑝2
𝑈_(𝑐𝑤(𝑝−𝑒))=𝑈_(𝑟𝑝(𝑝−𝑒))×𝐾_𝑐𝑑
𝑈_(𝑐𝑤(𝑝−𝑝))=𝑈_(𝑟𝑝(𝑝−𝑝))×𝐾_𝑐𝑑
𝑈_𝑝𝑠∕𝑈_𝑒2
〖2𝑈〗_𝑝𝑠∕𝑈_𝑝2
𝑈_(𝑐𝑤(𝑝−𝑒))=𝑈_(𝑟𝑝(𝑝−𝑒))×𝐾_𝑐𝑑
𝑈_(𝑐𝑤(𝑝−𝑝))=𝑈_(𝑟𝑝(𝑝−𝑝))×𝐾_𝑐𝑑
𝑈_𝑐𝑤=𝑈_𝑝𝑙+𝐴/𝑛×𝐿/((𝐿_𝑠𝑝+𝐿_𝑎 ) )
𝐿=𝑎_1+𝑎_2+𝑎_3+𝑎_4
𝐿_𝑎=𝑅_𝑎/𝑅_𝑘𝑚
𝐾_𝑎=𝑒^(𝑚×(𝐻/8150) )
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠×𝐾_𝑎
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(0.6+𝑈_𝑟𝑤⁄8500)
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(0.6+𝑈_𝑟𝑤⁄12700)
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(0.6+𝑈_𝑟𝑤⁄8500)
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(0.6+𝑈_𝑟𝑤⁄12700)
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×𝑓′
𝑆𝐷𝑊=𝑈_𝑟𝑤×𝑓′
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(1.05+𝑈_𝑟𝑤⁄6000)
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(1.05+𝑈_𝑟𝑤⁄9000)
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(1.05+𝑈_𝑟𝑤⁄6000)
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×(1.05+𝑈_𝑟𝑤⁄9000)
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×𝑓′
𝐿𝐼𝑊=𝑈_𝑟𝑤×𝑓′
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠
𝑈_𝑟𝑤=𝑈_𝑐𝑤×𝐾_𝑠